ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию порошковых огнетушителей

Предмет закупки: оказание услуг по техническому обслуживанию порошковых огнетушителей ОП-4(з) для ГБУ ДО ЛО «СШВ».
Назначение и область применения: огнетушители, введенные в эксплуатацию, должны подвергаться ежегодному техническому обслуживанию один раз в год.
Требования к оказываемым услугам:
Техническое обслуживание огнетушителей производится в соответствии с СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» и с использованием необходимых инструментов и материалов – силами и за счет Исполнителя.

Доставка огнетушителей на обслуживание и обратно на объект Заказчика автотранспортом Заказчика.

Наименование, характеристики, количество оказываемых услуг:

	№ п/п
	Наименование оказываемых услуг
	Характеристики услуг
	Количество огнетушителей (шт.)

	1.
	Ежегодное техническое обслуживание порошковых огнетушителей
ОП-4
	Ежегодное техническое обслуживание включает в себя:

1. Внешний осмотр огнетушителей, проверка комплектации, а также читаемость и доходчивость инструкции по работе с огнетушителями.

2. В ходе проведения внешнего осмотра контролируется:

- отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя;

- состояние защитных и лакокрасочных покрытий;

- наличие четкой и понятной инструкции;

- состояние предохранительного устройства;

- исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и величина давления в огнетушителе закаченного типа или в газовом баллоне;

- масса огнетушителя, а также масса ОТВ в огнетушителе (последнюю определяют расчетным путем);

- состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (на отсутствие механических повреждений, следов коррозии, литейного слоя или других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя);

3. Опломбирование, наклеивание бирки со сведениями о проведенном техническом обслуживании огнетушителя. Отметка в его паспорте и в журнале учета огнетушителей.


	5 шт.


Место оказания Услуг – по месту нахождения Исполнителя.
Требования к Исполнителю:

1. Наличие действующей лицензии, выданная Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, согласно ч.1 п. 15 ст.12 Федерального Закона № 99 от 04.05.2011 года «О лицензировании отдельных видов деятельности» - монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения.

2. Организация должна располагать квалифицированным персоналом, прошедшим специальное обучение по обращению с сосудами, работающими под давлением, по техническому обслуживанию и безопасной работе с огнетушителями, знающим действующую нормативную и техническую документацию на огнетушители, источники вытесняющего газа и на используемые виды ОТВ.

3. Организация должна располагать необходимым набором этикеток или бирок, на которых указывается информация о выполненных работах, дата их проведения, название организации и ее юридический адрес.

Срок оказания услуг: в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения контракта.

Порядок контроля и приемки оказания услуг: сдача-приемка оказанных услуг производится представителями Сторон на объекте Заказчика, с подписанием Акта об оказанных услугах.

Предоставление гарантий на оказанные услуги: гарантийный срок на оказанные услуги должен составлять 12 месяцев с даты подписания акта сдачи – приемки оказания услуг сторонами.
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