Описание объекта закупки
Общая информация об объекте закупки.


Услуги по обслуживанию узла учёта тепловой энергии и индивидуального теплового пункта и подготовке к отопительному сезону 2026-2027г. Для нужд ГБУЗ ЛОНКПЦ
Место, условия и сроки (периоды) оказания услуг

Место оказания услуг: г. Гатчина, Красносельское шоссе д.1А. ГБУЗ Ленинградский областной перинатальный центр (ГБУЗ ЛОНКПЦ)

ОКПД 2: 43.22.12.120 - Работы по установке и техническому обслуживанию систем управления центральным отоплением

Срок оказания услуг:
Начало оказания услуг: с даты заключения контракта
Окончание оказания услуг: 31.12. 2026 г. в соответствии с Таблицей 5 «Перечень работ и периодичность их оказания по техническому обслуживанию ИТП ».
Услуги оказываемые в рамках исполнения контракта: 
1. Мероприятия по подготовке ИТП к отопительному сезону в соответствии с Мероприятиями по подготовке ИТП к отопительному сезону 2026-2027.

2. Замена неисправной запорной арматуры в соответствии с Таблицей №5
3. Ремонт неисправного оборудования в соответствии с Таблицей №6
4. Поверка оборудования УУТЭ и ИТП в соответствии с Таблицей№7

5. Настройка беспроводной передачи данных УУТЭ (установка и подключение сим карты (предоставляется Заказчиком), настройка программного обеспечения и передачи данных на рабочее место Заказчика).

Все расходные материалы, материалы для выполнения работ по замене запорной аппаратуры и ремонту неисправного оборудования, необходимое оборудование для производства работ указанных в описании объекта закупки приобретаются Исполнителем и входят в стоимость услуг.
Результат оказания услуг: Получение Исполнителем паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 гг. в администрации Гатчинского муниципального района, выполнение работ необходимых для поддержания работы автоматизированного индивидуального теплового пункта включая поверку приборов учета, настройка беспроводной передачи данных от узла учета тепловой энергии на указанное заказчиком устройство используя существующее оборудование. с

Гарантия качества оказанных услуг:

Гарантия качества ремонтных и монтажных работ составляет не менее 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Акта об оказании услуг. Гарантия на оборудование в соответствии с указаниями производителя. Исполнитель предоставляет гарантию на смонтированное оборудование, его части и арматуру равную гарантии Производителя такого оборудования. В случае выявления неисправности в период гарантийного срока Исполнитель обязан своими силам и за свой счет произвести исправление всех выявленных неисправностей, в том числе произвести замену оборудования или его частей без дополнительных расходов со стороны Заказчика.
Требования к качеству и безопасности оказываемых услуг

1. Исполнитель несет ответственность:

 - за количественную, качественную сохранность оборудования, взятого на обслуживание;

- за предоставление другим лицам или разглашение иным способом конфиденциальной информации, полученной в результате исполнения обязательств по Контракту.

2. Качество и безопасность оказанных услуг должны соответствовать требованиям действующего законодательства:

- Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановления Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя» (вместе с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя»);

- Приказа Минэнерго России от 14 мая 2025 года № 511 « Об утверждении правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок»;

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (Редакция от 3.02.2025) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- Приказа Минтруда России от 17.12.2020 № 924н (Редакция от 29.04.2025) «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок»;

- ГОСТ 12.0.230-2007 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования»;

Исполнитель обеспечивает качество выполненных работ в соответствии с Описанием объекта закупки и «Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок (утверждены приказом Минэнерго России от 14 мая 2025 года № 511, ГОСТ 25136-82 «Соединения трубопроводов. Методы испытаний на герметичность»; СП 74.13330.2023 «Тепловые сети»; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве ч.1 Общие требования»; РД 34.20.327-87 «Методические указания по гидропневматической промывке водяных тепловых сетей»; Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ (Редакция от 4.08.2026) «Об охране окружающей среды», действующими на территории Российской Федерации. 
3. Перед началом выполнения работ Исполнитель должен назначить приказом от лица своей организации ответственного производителя работ, ответственных представителей за соблюдение правил пожарной безопасности, соблюдение правил техники безопасности на объекте и представить данные представителей заказчику.
4. Исполнитель обязан привлекать к исполнению работ, которые являются предметом закупки только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд, прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами по предмету закупки, а также прошедших проверку знаний в объеме обязательном для данной работы (должности).

5. Все работы производимые с инженерными системами согласовываются с представителем Заказчика за сутки до проведения работ. 
6. Исполнитель обязан исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации.
Мероприятия по подготовке ИТП к отопительному сезону 2026-2027
В рамках оказания услуг Исполнитель обязан выполнить мероприятия по подготовке индивидуального теплового пункта к отопительному сезону 2026-2027 в следующем объеме:

1. Промывка системы теплопотребления гидропневматическим способом ИТП.

2. Очистка фильтров, грязевиков.

3. Разборная химическая очистка теплообменников с разборкой и заменой уплотнений и пластин до 2шт) в соответствии с Таблицей № 2.

4. Химическая промывка теплообменников без разборки в соответствии с Таблицей №3.
5. Ревизия и профилактика запорной арматуры теплового пункта.

6. Профилактика и восстановление лакокрасочного покрытия, нумерации и обозначения трубопроводов и арматуры (при необходимости) согласно схемам ИТП.

7. Профилактика и проверка работоспособности обратных клапанов.

8. Проверка наличия защиты систем теплопотребления, профилактика и проверка работы предохранительных клапанов, настройка давления срабатывания.

9. Проверка обеспечения плотности (герметичности) оборудования теплового пункта и тепловых сетей (отсутствие течей, порывов, следов коррозии), а при их обнаружении – устранение выявленных утечек

10. Составление актов испытания на прочность и плотность оборудования систем ИТП, опрессовка систем отопления вместе с оборудованием ИТП .
 Таблица 1 
Перечень арматуры ИТП подлежащей обслуживанию в рамках контракта
	№ п/п
	Наименование арматуры ИТП
	Количество

	1
	Задвижки, вентили
	86

	2
	Статический балансировочный клапан 
	2

	3
	Предохранительные клапаны
	4

	4
	Обратные клапаны
	23

	5
	Грязевик вертикальный ТС-569.00.000-15 Ду 200
	1

	6
	Клапан запорно-регулирующий, привод Regada ST0 490.0
	5

	7
	Клапан подпитки электромагнитный 
	4

	8
	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со спускным краном
	9


Таблица 2 
Перечень пластинчатых теплообменников, подлежащих химической очистке в рамках подготовки к отопительному сезону 2026-2027 гг.
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Марка
	Завод изготовитель
	Кол-во, шт.
	Количество пластин, шт.

	1
	Теплообменник пластинчатый вентиляции 1-го подогрева
	НН №62-95-ТКТМ56
	"Ридан"
	1
	95


Таблица 3

Перечень пластинчатых теплообменников, подлежащих промывке в рамках подготовки к отопительному сезону 2026-2027 гг.
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Марка
	Завод изготовитель
	Кол-во, шт.
	Количество пластин, шт.

	1
	Теплообменник пластинчатый отопления 85/65
	НН №19А-53-ТКТМ67
	"Ридан"
	2
	53

	2
	Теплообменник пластинчатый отопления 95/70
	НН №8А-30-T L
	"Ридан"
	2
	30

	3
	Теплообменник пластинчатый вентиляции 2-го подогрева
	НН №19A-70-TKT L8 1
	"Ридан"
	1
	70

	4
	Теплообменник пластинчатый ГВС
	НН №19A-32-T L
	"Ридан"
	2
	32


Таблица 4
Перечень фильтров сетчатых, подлежащих очистке в рамках подготовки к отопительному сезону 2026-2027 гг.
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Марка
	Завод изготовитель
	Кол-во, шт.

	1
	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со спускным краном Ду200 Ру16 Т=150С
	FVF
	"Danfoss"
	3

	2
	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со спускным краном Ду125 Ру16 Т=150С
	FVF
	"Danfoss"
	2

	3
	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со спускным краном Ду65 Ру16 Т=150С
	FVF
	"Danfoss"
	1

	4
	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со спускным краном Ду50 Ру16 Т=150С
	FVF
	"Danfoss"
	3


Таблица 5
Перечень неисправной запорной арматуры ИТП подлежащей замене 
	№ п/п
	Наименование арматуры ИТП
	Завод изготовитель
	Длина, мм

	Количество, шт.

	1
	Кран шаровый фланцевый с рукояткой DN65, PN16
	"Danfoss",либо аналог
	200
	4

	2
	Замена манометров с трубчатой пружиной D100мм с Диапазоном от 0 до 25 бар 
	
	100
	4


Таблица 6
Перечень неисправного оборудования ИТП подлежащей ремонту 
	№ п/п
	Наименование арматуры ИТП
	Завод изготовитель
	Длина, мм


	Количество, шт.

	1
	Ремонт насоса циркуляционного. Отопление Grundfos (ремонт электродвигателя, перемотка)
	«Grundfos» ТР 65-210/2
	
	1

	2
	Ремонт насоса циркуляционного. Отопление Grundfos (замена торцевых уплотнений и прокладок)
	«Grundfos» ТР 32-200/2
	
	2


Таблица №7
Перечень оборудования УУТЭ и ИТП подлежащей поверке 
	№ п/п
	Наименование и тип средства измерения
	Заводской номер

	1
	ВКТ-9-01
	007085

	2
	ПРЭМ-150 D
	693614

	3
	ПРЭМ-150 D
	693613

	4
	ВСТ-32 (подп.)
	18300637

	5
	ВСТ-32
	17356624


Требования по химической очистке пластинчатых теплообменников

Оказание услуг должно проходить в соответствии с законодательными и нормативными актами Российской Федерации, Инструкциями по эксплуатации и сервисному обслуживанию заводов изготовителей пластинчатых теплообменников.

Оказание услуг должно осуществляться только квалифицированными специалистами, прошедшими обучение и получившими допуск к выполнению данных работ с предоставлением сертификата.

Исполнитель несет ответственность за правильность и безопасность в организации и проведении химической очистке теплообменников.

В случае повреждения по вине Исполнителя тепломеханического оборудования, его восстановление производится за счет Исполнителя. В случае причинения ущерба при оказании услуг имуществу Заказчика, его сотрудникам или третьим лицам, Исполнитель возмещает ущерб в полном объеме. 
Стоимость расходных материалов, необходимых для оказания услуг по химической очистке разборным методом с заменой уплотнений теплообменников, входит в стоимость контракта. 
Услуги оказываются силами Исполнителя, с использованием своих инструментов и расходных материалов. Все применяемые Исполнителем материалы, конструкции и детали должны соответствовать требованиям, указанным в приложениях к извещению о проведении электронного аукциона, иметь сертификат соответствия и быть разрешены к применению на территории РФ. Требование установлено в соответствии с пунктом 2 статьи 28 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». Все применяемые материалы должны соответствовать ГОСТ, стандартам, сертификатам и/или декларациям о соответствии на материалы, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подлежащие декларированию соответствия.

Сертификаты на используемые при оказании услуг материалы и оборудование, должны быть представлены Исполнителем Заказчику не менее чем за 5 (Пять) календарных дней до их использования в работах.
Услуги оказывать в часы, согласованные с Заказчиком.

Исполнитель осуществляет доставку специалистов, оборудования и расходных материалов к месту оказания услуг за свой счет и своими силами.

Все обнаруженные неполадки, дефекты и неисправности должны быть устранены Исполнителем в период оказания услуг на объекте.

Услуги по химической очистке разборным методом пластинчатых теплообменников должны быть проведены качественно, в полном объеме, с применением безопасных для теплообменных пластин и резиновых уплотнений химических реагентов с целью повышения энергоэффективности в работе тепломеханического оборудования объекта, предупреждения поломок, повышения надежности оборудования при эксплуатации и увеличения межремонтных сроков.

Если в период гарантийного срока обнаруживаются недостатки или дефекты, то Исполнитель (в случае если не докажет отсутствия своей вины) обязан устранить их за свой счет и в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

Услуги по химической промывке теплообменников выполняются в один этап в следующем порядке:

- Доставка, разгрузка на объект оборудования и химреактивов для промывки за свой счет (при промывке пластин на открытой территории Заказчика); При промывке пластин на территории Исполнителя, транспортировка пластин до территории Исполнителя за счет Исполнителя.
- Снятие и разборка теплообменника на пластины;

- Погружение пластин в емкость со слабым раствором кислоты;

- Механическая чистка пластин;

- Промывка нейтрализующим раствором;

- Промывка водой;

- Сборка оборудования;

- Проведение гидравлических испытаний теплообменников после химической промывки;

- Утилизация отработанного химического реагента, вывоз мусора, материалов, упаковки, использованных частей, и т.п. с места оказания услуг, уборка места оказания услуг осуществляется за счет и силами Исполнителя.

Регламент по промывке и опрессовке системы отопления

Всё оборудование системы отопления должно быть промыто и испытано гидравлическим давлением согласно СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы", СП 74.13330.2023 «Тепловые сети» .

 Испытания системы отопления необходимо производить по технологическим схемам с соблюдением техники безопасности проведения работ.

Перед гидравлическими испытаниями проводится промывка системы отопления.

Промывку систем отопления в период подготовки к зиме следует производить гидропневматическим способом. Допускается промывка хозяйственно-питьевой водой.

Промывку необходимо выполнить гидропневматическим способом – барботаж воды со сжатым воздухом для создания в системе бурного движения среды.

Для гидропневмопромывки системы отопления используется компрессор для нагнетания воздуха с подключением к системе холодного водоснабжения.

Цель промывки - внутренняя очистка трубопроводов системы отопления от грязи, шлама и прочих отложений для сокращения теплопотерь.

Цель испытаний на плотность и прочность-определение плотности и механической прочности трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры, приборов отопления и выявления дефектных участков.

Водяное давление в трубопроводах при промывке должно быть не выше рабочего, а давление воздуха не должно превышать 0,6 Мпа (6 кгс/см). Скорость воды должна превышать расчетную скорость теплоносителя не менее чем на 0,5 м/сек.

Гидропневмопромывка проводится до полного осветления промывочной воды на выходе, из спускников системы отопления.

После промывки, система сразу должна быть заполнена теплоносителем или водой, держать систему отопления опорожненной не допускается.

Гидравлическое испытание должно проводиться после промывки системы отопления. Гидравлические испытания оборудования тепловых пунктов и систем отопления следует производить раздельно.

Тепловые пункты и системы отопления должны испытываться не реже одного раза в год, пробным давлением равным 1,25 рабочего давления на вводе теплосети, но не менее 0,2 Мпа (2 кгс/см).

Испытания трубопроводов следует выполнять с соблюдением следующих основных требований:

• испытательное давление должно быть обеспечено в верхней точке (отметке) трубопроводов; температура воды при испытаниях должна быть не выше 45̊С, полностью удаляется воздух через воздухоспускные устройства в верхних точках;

• давление доводится до рабочего и поддерживается в течении времени, необходимого для осмотра всех сварных и фланцевых соединений, арматуры, оборудования, приборов, но не менее 10 минут;

• если в течение 10 мин не выявлены какие-либо дефекты, давление доводится до пробного.

Давление должно быть выдержано в течение 15 минут и затем снижено до рабочего. Падение давления фиксируется по контрольному манометру.

Результаты гидравлических испытаний на герметичность трубопровода считаются удовлетворительными, если: во время их проведения не произошло падения давления более чем 0,01Мпа (0,1 кгс/см), не обнаружены признаки разрыва, течи или запотевания в сварных швах, а также течи в основном металле, фланцевых соединениях, арматуре, компенсаторах и других элементах трубопроводах, отсутствуют признаки сдвига или деформации трубопроводов и неподвижных опор.

Выявленные при испытаниях дефекты должны быть устранены, после чего оборудование испытывают повторно. Результаты испытаний оформляются актом.

После гидравлического испытания система сразу должна быть заполнена теплоносителем или водой. При испытании на прочность и плотность применяются пружинные манометры класса точности не ниже 1,5 с диаметром корпуса не мене 160 мм, шкалой на номинальное давление около 4/3 измеряемого, ценой деления 0,01 Мпа (0,1кгс/см2), прошедшие поверку и опломбированные аккредитованной организацией.

Требования к Исполнителю.

•  
Исполнитель несет полную ответственность за соблюдение требований действующего законодательства об охране окружающей среды, безопасности производства работ и противопожарной безопасности;

•
Исполнитель должен иметь подготовленный теплоэнергетический персонал по эксплуатации тепловых энергоустановок. Работники Исполнителя должны иметь все необходимые допуски на выполнение соответствующих видов услуг (работ): 
•
работники Исполнителя должны иметь допуск к самостоятельной работе на тепловых энергоустановках в соответствии с требованиями действующих «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» - Действующие протоколы Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОРа)

•
Ответственный представитель от Исполнителя должен предъявить оригиналы протоколов аттестации ЗАКАЗЧИКУ в течение 2-х рабочих дней с даты заключения контракта;
•
Исполнитель обязан назначить приказом по организации ответственного по электробезопасности с группой не ниже третьей и предоставить список всех членов бригады с указанием их группы по электробезопасности (не ниже третьей). Ответственный представитель от Исполнителя должен предъявить оригиналы протоколов аттестации с присвоением им соответствующей группы ЗАКАЗЧИКУ в течение 2-х рабочих дней с даты заключения контракта;
•
Работы по подключению (присоединению) к внешним инженерным коммуникациям необходимо выполнять после согласования с соответствующими эксплуатационными службами Заказчика.

•
Исполнитель обязан соблюдать режим работы, установленный у Заказчика. Услуги оказываются в условиях действующего учреждения и не должны нарушать рабочий процесс у Заказчика.
• 
Исполнитель несет ответственность за качество оказанных услуг при исполнении обязательств по Контракту


Заместитель главного врача 
     по хозяйственным вопросам            Лихуша А.А.
