                                                                                                                                   Приложение № 3 

                                                                                  к Контракту №             от __.__.2026
РЕГЛАМЕНТ 

технического обслуживания системы пожарной сигнализации 

и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 
	                                   Виды работ
	Периодичность 

	Система пожарной сигнализации:
	

	Ознакомление с записями в эксплуатационной документации, их анализ, ознакомление с данными элек​тронных журналов событий и журналов отказов и неисправностей, сохраненных в памяти устройств, анализ данных; определение действий, требующих повышенного внимания
	Ежемесячно


	Внешний осмотр и проверка технического состояния: контрольного прибора(ов), блока(ов) бесперебойного питания, пульта(ов) управления, блока(ов) сопряжения и тп
	Ежемесячно

	Проверка правильности подключения кабелей электропитания и надежности контактов в электрических щитах, щитах связи; укрепление контактов (при необходимости)
	Ежемесячно

	Проверка надежности подключения контактов заземления
	Ежеквартально

	Проверка значений напряжений на выходных клеммах источников электропитания, клеммах аккумулятор​ных батарей источников бесперебойного электропитания
	Ежемесячно

	Внешний осмотр, проверка технического состояния и тестирование периферийных устройств системы: ручных, дымовых, тепловых пожарных извещателей; проверка исправности разъемных соединений и правильности подключения шлейфов и соединитель​ных линий, линий интерфейса и питания
	Ежемесячно

	Проверка правильности работы и времени реакции систем, в том числе с индикацией событий «Внимание», «Пожар», «Неисправность».
	Ежеквартально

	Проверка правильности работы системы при автоматическом переключении к резервному источнику электропитания, а случае отключения основного источника
	Ежеквартально

	Проверка правильности отображения сигналов «неисправность/авария» на пульте управления
	Ежемесячно

	Удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления и т.п. с использованием специальных жидкостей и (или) аэрозолей в соответствии с инструкциями изготовителей устройств
	Ежеквартально 

(при необходимости)

	Подготовка и оформление текущей документации по ТО и TP системы
	Ежемесячно

	Чистка дымовых извещателей в соответствии с инструкциями изготовителей (для системы пожарной сигнализации)
	Ежегодно

	Обслуживание внутренних и труднодоступных частей аппаратуры, в том числе дополнительного и вспомо​гательного оборудования
	Ежегодно

	Полнофункциональная проверка системы
	Ежеквартально

	Проверка соответствия продолжительности работы системы, питающейся от автономного источника питания, нормативным требованиям при обнаружении несоответствия — замена аккумуляторных батарей и повторная проверка
	Ежегодно

	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре:
	

	Ознакомление с записями в эксплуатационной документации на систему оповещения людей о пожаре и иных кризисных или чрезвычайных ситуациях (далее — система экстренного оповещения), их анализ; ознакомле​ние с данными электронных журналов событий и журналов отказов, сохраненных в памяти устройств, анализ данных; Определение действий, требующих повышенного внимания
	Ежемесячно

	Внешний осмотр и проверка технического состояния оборудования: усилителей, блоков питания, линейных и базовых блоков оповещения 
	Ежемесячно

	Проверка правильности подключения кабелей электропитания и надежности контактов в электрических щитах, укрепление контактов (при необходимости)
	Ежемесячно

	Проверка надежности подключения контактов заземления
	Ежеквартально

	Проверка значений напряжений на выходных клеммах источников электропитания, клеммах аккумулятор​ных батарей источника(ов) бесперебойного электропитания
	Ежемесячно

	Проверка надежности кабельных соединений оборудования, в случае обнаружения обрыва проводника или короткого замыкания — устранение неисправности не месте
	Ежемесячно

	Проверка технического состояния периферийных средств системы: громкоговорителей речевого оповещения, световых оповещателей
	Ежемесячно

	Проверка уровней звуковых сигналов на выходах громкоговорите​лей; их корректировка (при необходимости)
	Ежегодно

	Удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления и т. п. с использованием специальных жидкостей и (или) аэрозолей в соответствии с инструкциями изготовителей устройств
	Ежеквартально 

(при необходимости)

	Подготовка и оформление текущей документации по ТО и TP системы
	Ежемесячно

	Проверка продолжительности действия системы речевого опо​вещения на соответствие нормативной продолжительности работы при отключении основного источнике электропитания. При обнаружении несоответствия должны быть заменены аккумуляторные батареи и проведена повторная проверка.
	Ежегодно


	От Заказчика: 

Председатель Комитет по управлению 

имуществом МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области 

____________________ /Д. Ю. Кравцова/


	От Исполнителя:

____________________ 
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