## Раздел ПД №12 4-26-СПС и СОУЭ Л
УТВЕРЖДАЮ
______________________
"____" ________________ 2026
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № ЛСР-02-01-01
Разработка проектно-сметной документации на замену системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией на объектах по адресам: Ленинградская область, Волховский район, г.Сясьстрой, ул.25 Октября, д.23 (спальный корпус) и д.23а (столовая)
Разработка проектно-сметной документации на замену системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией на объектах по адресам: Ленинградская область, Волховский район, г.Сясьстрой, ул.25 Октября, д.23 (спальный корпус) и д.23а (столовая)
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Оборудование. Спальный корпус | [5 empty] | Раздел 1. Оборудование. Спальный корпус
1 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1 | ГЭСНм08-03-573-04
2 О | Панель противопожарных устройств ЩУ-П НИКОМ 400(С10)-IP54-1(4/230/6) | шт | 1 | ТЦ_89.1.61.02_66_6671289991_09.06.2026_02_1.1
3 | Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей | шт | 1 | ГЭСНм10-08-001-06
4 О | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный ППКУП "Сириус" | шт | 1 | ТЦ_89.1.61.02_66_6671289991_09.06.2026_02_2.1
5 | Табло сигнальное студийное или коридорное | шт | 2 | ГЭСНм10-04-066-06
6 О | Блок индикации С2000-БКИ 2RS485 | шт | 2 | ТЦ_89.1.61.02_66_6671289991_09.06.2026_02_3.1
7 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей | шт | 2 | ГЭСНм10-08-001-01
8 О | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ | шт | 2 | ТЦ_89.1.61.02_66_6671289991_09.06.2026_02_4.1
9 | Устройства промежуточные на количество лучей: 5 | шт | 1 | ГЭСНм10-08-001-12
10 О | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ-С | шт | 1 | ТЦ_89.1.61.02_66_6671289991_09.06.2026_02_5.1
В т.ч. ЗИП 4 шт. | [6 empty] | В т.ч. ЗИП 4 шт.
11 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 37 | ГЭСНм10-08-002-02
12 О | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый "ДИП-34А-04" | шт | 41 | ТЦ_61.2.02.01_66_6671289991_09.06.2026_02_6.1
В т.ч. ЗИП 10 шт. | [6 empty] | В т.ч. ЗИП 10 шт.
13 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 93 | ГЭСНм10-08-002-02
14 О | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый с базовым основанием и настраиваемой чувствительностью в диапазоне от 0,05 до 0,2 дБ/м, в системе занимает один адрес, IP40, диаметр извещателя с базовым основанием 94 мм, высота извещателя с базовым основанием 45 мм | шт | 103 | ФСБЦ-61.2.02.01-0103
В т.ч. ЗИП 2 шт. | [6 empty] | В т.ч. ЗИП 2 шт.
15 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: многопроволочного провода (жил кабеля) | шт | 12 | ГЭСНм08-01-081-05
16 О | Извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный с встроенным изолятором короткого замыкания, ток потребления от адресной линии связи не более 0,7 мА, в системе занимает один адрес, IP41 | шт | 14 | ФСБЦ-61.2.02.03-0043
В т.ч. ЗИП 4 шт. | [6 empty] | В т.ч. ЗИП 4 шт.
17 | Световые настенные указатели | шт | 30 | ГЭСНм08-03-593-10
18 О | Оповещатель охранно-пожарный световой адресный, надпись «ВЫХОД», фон зеленый, надпись белая, ток потребления от адресной линии связи не более 2,21 мА, в системе занимает один адрес, IP41 | шт | 34 | ФСБЦ-61.2.04.07-0023
В т.ч. ЗИП 3 шт. | [6 empty] | В т.ч. ЗИП 3 шт.
19 | Устройство сигнально-блокировочное | шт | 29 | ГЭСНм08-01-083-01
20 О | Блок разветвительно-изолирующий "БРИЗ-Т" | шт | 32 | ТЦ_89.1.61.02_66_6671289991_09.06.2026_02_7.1
21 | Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля | шт | 2 | ГЭСНм10-08-003-03
22 О | Резервированный источник питания РИП-24 исп.51 (РИП-24-2/7П1-Р-RS) | шт | 2 | ТЦ_62.4.02.04_66_6671289991_09.06.2026_02_8.1
23 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | шт | 8 | ГЭСНм11-04-008-01
24 О | Аккумулятор 12В 17Ач DTM 1217 | шт | 4 | ТЦ_62.4.01.01_66_6671289991_09.06.2026_02_9.1
25 О | Аккумулятор 12В 7Ач DTM 1207 | шт | 4 | ТЦ_62.4.01.01_66_6671289991_09.06.2026_02_10.1
26 | Отдельно устанавливаемый: усилитель дуплексный или абонентский | шт | 1 | ГЭСНм10-02-016-07
27 О | Блок речевого оповещения Рупор-300 | шт | 1 | ТЦ_89.1.61.02_66_6671289991_09.06.2026_02_11.1
В т.ч. ЗИП 14 шт. | [6 empty] | В т.ч. ЗИП 14 шт.
28 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении | шт | 132 | ГЭСНм10-04-101-07
29 О | Оповещатель пожарный речевой настенный ОПР-С106.1 | шт | 146 | ТЦ_61.2.04.06_66_6671289991_09.06.2026_02_12.1
В т.ч. ЗИП 1 шт. | [6 empty] | В т.ч. ЗИП 1 шт.
30 | Устройство сигнально-блокировочное | шт | 7 | ГЭСНм08-01-083-01
31 О | Адресный модуль контроля линий оповещения Рупор-300-МК | шт | 8 | ТЦ_89.1.61.02_66_6671289991_09.06.2026_02_13.1
В т.ч. ЗИП 4 шт. | [6 empty] | В т.ч. ЗИП 4 шт.
32 | Панели и переключатели измерительных цепей: резисторы и конденсаторы | шт | 30 | ГЭСНм11-07-001-05
33 О | Модуль подключения нагрузки МПН | шт | 34 | ТЦ_89.1.61.02_66_6671289991_09.06.2026_02_14.1
Раздел 2. Кабель и кабеленесущие системы. Спальный корпус | [5 empty] | Раздел 2. Кабель и кабеленесущие системы. Спальный корпус
Огнестойкая кабельная линия "ОКЛ "Промрукав" (ОКЛ-ПР) в составе: | [6 empty] | Огнестойкая кабельная линия "ОКЛ "Промрукав" (ОКЛ-ПР) в составе:
34 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | м | 3711 | ГЭСНм08-02-399-01
35 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | м | 637 | ГЭСНм08-02-412-01
36 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLSLTх 3х1,5ок-1000 | м | 40 | ФСБЦ-21.1.06.10-1500
37 | Витая пара ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLSLTx 2х2х0,52 | м | 100 | ТЦ_21.1.04.01_66_6671289991_09.06.2026_02_15.1
38 | Кабель передачи данных КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,75 | м | 2878 | ТЦ_21.1.08.01_66_6671289991_09.06.2026_02_16.1
39 | Кабель передачи данных КПСЭнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,75 | м | 420 | ТЦ_21.1.08.01_66_6671289991_09.06.2026_02_17.1
40 | Кабель передачи данных КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х2,5 | м | 10 | ТЦ_21.1.08.01_66_6671289991_09.06.2026_02_18.1
41 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | м | 2811 | ГЭСНм08-02-390-01
42 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм | шт | -5622 | ФСБЦ-01.7.15.07-0022
43 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм | т | -0.02811 | ФСБЦ-01.7.15.14-0165
44 | Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 25х25 мм | м | 2701 | ФСБЦ-20.2.05.04-0057
45 | Хомут (FR ПР-25) PR08.3659 | шт | 8103 | ТЦ_20.1.02.18_66_6671289991_09.06.2026_02_19.1
46 | Поворот на 90 градусов 25х25 мм PR08.2843 | шт | 650 | ТЦ_20.2.05.09_66_6671289991_09.06.2026_02_20.1
47 | Соединитель на стык 25х25 мм PR08.2867 | шт | 850 | ТЦ_20.2.05.06_66_6671289991_09.06.2026_02_21.1
48 | Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 40х40 мм | м | 110 | ФСБЦ-20.2.05.04-0063
49 | Хомут (FR ПР-40) PR08.3660 | шт | 330 | ТЦ_20.1.02.18_66_6671289991_09.06.2026_02_22.1
50 | Соединитель на стык кабель-канала, размеры 40х40 мм | шт | 16 | ФСБЦ-20.2.05.06-1078
51 | Углы плоские для кабель-канала, размеры 40х40 мм | шт | 8 | ФСБЦ-20.2.05.09-1054
52 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 637 | ГЭСНм08-02-409-09
53 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм | шт | -1331.33 | ФСБЦ-01.7.15.07-0152
54 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм | м | 277 | ФСБЦ-24.3.01.02-0001
55 | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 20 мм | м | 360 | ФСБЦ-24.3.03.05-0012
56 | Скобы металлические однолапковые с полимерным покрытием для кабеля диаметром 19-20 мм | шт | 864 | ФСБЦ-20.2.05.02-1088
57 | Дюбель металлический универсальный 5х30 PR08.3481 | шт | 12000 | ТЦ_01.7.15.07_66_6671289991_09.06.2026_02_23.1
58 | Саморез 4,2х32 с прессшайбой, острый, цинк PR08.3626 | шт | 12000 | ТЦ_01.7.15.04_66_6671289991_09.06.2026_02_24.1
59 | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 20 мм до 25 мм | отверстий | 620 | ГЭСН46-03-013-46
60 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | м | 124 | ГЭСНм08-02-409-01
61 | Трубы гладкие жесткие, из самозатухающего ПВХ, диаметр 25 мм | м | 124 | ФСБЦ-24.3.01.03-0002
62 | Заделка кабельных, трубных проходок и проходок воздуховодов противопожарной терморасширяющейся двухкомпонентной пеной, предел огнестойкости до 120 минут | м3 | 0.8 | ГЭСН26-02-041-01
63 | Пена полиуретановая двухкомпонентная терморасширяющаяся противопожарная, объем 325 мл | шт | 40 | ФСБЦ-14.5.01.10-1003
64 | Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136 | шт | 100 | ФСБЦ-25.2.01.01-0014
65 | Бирки маркировочные пластмассовые У134 | шт | 300 | ФСБЦ-25.2.01.01-0018
66 | Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг | м | 360 | ГЭСНм08-02-149-01 Прим.
67 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | м | -1.728 | ФСБЦ-01.7.06.07-0002
68 | Рубероид кровельный РКК-350 | м2 | -0.756 | ФСБЦ-12.1.02.06-0012
69 | Серьга КС-095 | шт | -28.8 | ФСБЦ-20.1.02.14-0001
70 | Анкеры тросовые | шт | -28.8 | ФСБЦ-20.1.02.20-0001
71 | Зажим натяжной болтовый НБ-2-6 | шт | -28.8 | ФСБЦ-20.5.04.04-0001
72 | Трос стальной DIN 3055, толщина троса 4 мм. CM625504 | м | 360 | ТЦ_08.2.02.16_66_6671289991_09.06.2026_02_25.1
73 | Анкерный болт с кольцом, ∅8 мм, L=60 мм | шт | 2 | ТЦ_01.7.15.02_66_6671289991_09.06.2026_02_26.1
74 | Коуш для троса DIN 6899, для толщины троса 4 мм. CM621004 | шт | 10 | ТЦ_25.2.01.11_66_6671289991_09.06.2026_02_27.1
75 | Зажим для троса DIN741, для тощины троса 4 мм СМ622004 | шт | 30 | ТЦ_25.2.01.06_66_6671289991_09.06.2026_02_28.1
76 | Талреп DIN 1480 HH крюк-крюк, резьба ∅М8, L=120 мм, S=9 мм, Нагрузка 350 кг СМ628008 | шт | 8 | ТЦ_22.2.02.03_66_6671289991_09.06.2026_02_29.1
77 | Узел крепления натяжной УК-Н-01 (08-0311) | шт | 5 | ТЦ_20.1.02.21_66_6671289991_09.06.2026_02_30.1
Раздел 3. Демонтаж. Спальный корпус | [5 empty] | Раздел 3. Демонтаж. Спальный корпус
78 | Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей | шт | 1 | ГЭСНм10-08-001-06 Демонтаж
79 | Табло сигнальное студийное или коридорное | шт | 2 | ГЭСНм10-04-066-06 Демонтаж
80 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей | шт | 1 | ГЭСНм10-08-001-01 Демонтаж
81 | Устройства промежуточные на количество лучей: 5 | шт | 2 | ГЭСНм10-08-001-12 Демонтаж
82 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 260 | ГЭСНм10-08-002-02 Демонтаж
83 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: многопроволочного провода (жил кабеля) | шт | 12 | ГЭСНм08-01-081-05 Демонтаж
84 | Световые настенные указатели | шт | 30 | ГЭСНм08-03-593-10 Демонтаж
85 | Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля | шт | 2 | ГЭСНм10-08-003-03 Демонтаж
86 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении | шт | 132 | ГЭСНм10-04-101-07 Демонтаж
87 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | шт | 8 | ГЭСНм11-04-008-01 Демонтаж
Раздел 4. Оборудование. Столовая | [5 empty] | Раздел 4. Оборудование. Столовая
88 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1 | ГЭСНм08-03-573-04
89 О | Панель противопожарных устройств ЩУ-П НИКОМ 400(С10)-IP54-1(3/230/6) | шт | 1 | ТЦ_89.1.61.02_66_6671289991_09.06.2026_02_31.1
90 | Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей | шт | 1 | ГЭСНм10-08-001-06
91 О | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный ППКУП "Сириус" | шт | 1 | ТЦ_89.1.61.02_66_6671289991_09.06.2026_02_2.1
92 | Табло сигнальное студийное или коридорное | шт | 1 | ГЭСНм10-04-066-06
93 О | Блок индикации С2000-БКИ 2RS485 | шт | 1 | ТЦ_89.1.61.02_66_6671289991_09.06.2026_02_3.1
В т.ч. ЗИП 3 шт. | [6 empty] | В т.ч. ЗИП 3 шт.
94 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 21 | ГЭСНм10-08-002-02
95 О | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый "ДИП-34А-04" | шт | 24 | ТЦ_61.2.02.01_66_6671289991_09.06.2026_02_6.1
В т.ч. ЗИП 10 шт. | [6 empty] | В т.ч. ЗИП 10 шт.
96 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 15 | ГЭСНм10-08-002-02
97 О | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый с базовым основанием и настраиваемой чувствительностью в диапазоне от 0,05 до 0,2 дБ/м, в системе занимает один адрес, IP40, диаметр извещателя с базовым основанием 94 мм, высота извещателя с базовым основанием 45 мм | шт | 17 | ФСБЦ-61.2.02.01-0103
В т.ч. ЗИП 1 шт. | [6 empty] | В т.ч. ЗИП 1 шт.
98 | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт | 1 | ГЭСНм10-08-002-01
99 О | Извещатели пожарные тепловые максимально-дифференциальные адресные, применяются для раннего обнаружения возгораний по максимальному заданному значению температуры 58 °С и скорости ее нарастания 8 °С/мин | шт | 2 | ФСБЦ-61.2.02.02-0001
В т.ч. ЗИП 1 шт. | [6 empty] | В т.ч. ЗИП 1 шт.
100 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: многопроволочного провода (жил кабеля) | шт | 3 | ГЭСНм08-01-081-05
101 О | Извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный с встроенным изолятором короткого замыкания, ток потребления от адресной линии связи не более 0,7 мА, в системе занимает один адрес, IP41 | шт | 4 | ФСБЦ-61.2.02.03-0043
В т.ч. ЗИП 2 шт. | [6 empty] | В т.ч. ЗИП 2 шт.
102 | Световые настенные указатели | шт | 10 | ГЭСНм08-03-593-10
103 О | Оповещатель охранно-пожарный световой адресный, надпись «ВЫХОД», фон зеленый, надпись белая, ток потребления от адресной линии связи не более 2,21 мА, в системе занимает один адрес, IP41 | шт | 12 | ФСБЦ-61.2.04.07-0023
В т.ч. ЗИП 1 шт. | [6 empty] | В т.ч. ЗИП 1 шт.
104 | Устройство сигнально-блокировочное | шт | 4 | ГЭСНм08-01-083-01
105 О | Блок разветвительно-изолирующий "БРИЗ-Т" | шт | 5 | ТЦ_89.1.61.02_66_6671289991_09.06.2026_02_7.1
106 | Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля | шт | 2 | ГЭСНм10-08-003-03
107 О | Резервированный источник питания РИП-24 исп.51 (РИП-24-2/7П1-Р-RS) | шт | 2 | ТЦ_62.4.02.04_66_6671289991_09.06.2026_02_8.1
108 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | шт | 8 | ГЭСНм11-04-008-01
109 О | Аккумулятор 12В 17Ач DTM 1217 | шт | 4 | ТЦ_62.4.01.01_66_6671289991_09.06.2026_02_9.1
110 О | Аккумулятор 12В 7Ач DTM 1207 | шт | 4 | ТЦ_62.4.01.01_66_6671289991_09.06.2026_02_10.1
111 | Отдельно устанавливаемый: усилитель дуплексный или абонентский | шт | 1 | ГЭСНм10-02-016-07
112 О | Блок речевого оповещения Рупор-300 | шт | 1 | ТЦ_89.1.61.02_66_6671289991_09.06.2026_02_11.1
В т.ч. ЗИП 3 шт. | [6 empty] | В т.ч. ЗИП 3 шт.
113 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении | шт | 22 | ГЭСНм10-04-101-07
114 О | Оповещатель пожарный речевой настенный ОПР-С106.1 | шт | 25 | ТЦ_61.2.04.06_66_6671289991_09.06.2026_02_12.1
В т.ч. ЗИП 1 шт. | [6 empty] | В т.ч. ЗИП 1 шт.
115 | Устройство сигнально-блокировочное | шт | 3 | ГЭСНм08-01-083-01
116 О | Адресный модуль контроля линий оповещения Рупор-300-МК | шт | 4 | ТЦ_89.1.61.02_66_6671289991_09.06.2026_02_13.1
В т.ч. ЗИП 2 шт. | [6 empty] | В т.ч. ЗИП 2 шт.
117 | Панели и переключатели измерительных цепей: резисторы и конденсаторы | шт | 10 | ГЭСНм11-07-001-05
118 О | Модуль подключения нагрузки МПН | шт | 12 | ТЦ_89.1.61.02_66_6671289991_09.06.2026_02_14.1
Раздел 5. Кабель и кабеленесущие системы. Столовая | [5 empty] | Раздел 5. Кабель и кабеленесущие системы. Столовая
Огнестойкая кабельная линия "ОКЛ "Промрукав" (ОКЛ-ПР) в составе: | [6 empty] | Огнестойкая кабельная линия "ОКЛ "Промрукав" (ОКЛ-ПР) в составе:
119 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | м | 364 | ГЭСНм08-02-399-01
120 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | м | 282 | ГЭСНм08-02-412-01
121 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLSLTх 3х1,5ок-1000 | м | 20 | ФСБЦ-21.1.06.10-1500
122 | Витая пара ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLSLTx 2х2х0,52 | м | 40 | ТЦ_21.1.04.01_66_6671289991_09.06.2026_02_15.1
123 | Кабель передачи данных КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,75 | м | 576 | ТЦ_21.1.08.01_66_6671289991_09.06.2026_02_16.1
124 | Кабель передачи данных КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х2,5 | м | 10 | ТЦ_21.1.08.01_66_6671289991_09.06.2026_02_18.1
125 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | м | 364 | ГЭСНм08-02-390-01
126 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм | шт | -728 | ФСБЦ-01.7.15.07-0022
127 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм | т | -0.00364 | ФСБЦ-01.7.15.14-0165
128 | Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 25х25 мм | м | 33400 | ФСБЦ-20.2.05.04-0057
129 | Хомут (FR ПР-25) PR08.3659 | шт | 1100 | ТЦ_20.1.02.18_66_6671289991_09.06.2026_02_19.1
130 | Поворот на 90 градусов 25х25 мм PR08.2843 | шт | 60 | ТЦ_20.2.05.09_66_6671289991_09.06.2026_02_20.1
131 | Соединитель на стык 25х25 мм PR08.2867 | шт | 170 | ТЦ_20.2.05.06_66_6671289991_09.06.2026_02_21.1
132 | Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 40х40 мм | м | 30 | ФСБЦ-20.2.05.04-0063
133 | Хомут (FR ПР-40) PR08.3660 | шт | 100 | ТЦ_20.1.02.18_66_6671289991_09.06.2026_02_22.1
134 | Соединитель на стык кабель-канала, размеры 40х40 мм | шт | 16 | ФСБЦ-20.2.05.06-1078
135 | Углы плоские для кабель-канала, размеры 40х40 мм | шт | 8 | ФСБЦ-20.2.05.09-1054
136 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 282 | ГЭСНм08-02-409-09
137 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм | шт | -589.38 | ФСБЦ-01.7.15.07-0152
138 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм | м | 282 | ФСБЦ-24.3.01.02-0001
139 | Скобы металлические однолапковые с полимерным покрытием для кабеля диаметром 19-20 мм | шт | 900 | ФСБЦ-20.2.05.02-1088
140 | Дюбель металлический универсальный 5х30 PR08.3481 | шт | 3000 | ТЦ_01.7.15.07_66_6671289991_09.06.2026_02_23.1
141 | Саморез 4,2х32 с прессшайбой, острый, цинк PR08.3626 | шт | 3000 | ТЦ_01.7.15.04_66_6671289991_09.06.2026_02_24.1
142 | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 20 мм до 25 мм | отверстий | 135 | ГЭСН46-03-013-46
143 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | м | 27 | ГЭСНм08-02-409-01
144 | Трубы гладкие жесткие, из самозатухающего ПВХ, диаметр 25 мм | м | 27 | ФСБЦ-24.3.01.03-0002
145 | Заделка кабельных, трубных проходок и проходок воздуховодов противопожарной терморасширяющейся двухкомпонентной пеной, предел огнестойкости до 120 минут | м3 | 0.18 | ГЭСН26-02-041-01
146 | Пена полиуретановая двухкомпонентная терморасширяющаяся противопожарная, объем 325 мл | шт | 9 | ФСБЦ-14.5.01.10-1003
147 | Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136 | шт | 100 | ФСБЦ-25.2.01.01-0014
148 | Бирки маркировочные пластмассовые У134 | шт | 100 | ФСБЦ-25.2.01.01-0018
Раздел 6. Демонтаж. Столовая | [5 empty] | Раздел 6. Демонтаж. Столовая
149 | Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей | шт | 1 | ГЭСНм10-08-001-06 Демонтаж
150 | Табло сигнальное студийное или коридорное | шт | 1 | ГЭСНм10-04-066-06 Демонтаж
151 | Устройства промежуточные на количество лучей: 5 | шт | 1 | ГЭСНм10-08-001-12 Демонтаж
152 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 90 | ГЭСНм10-08-002-02 Демонтаж
153 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: многопроволочного провода (жил кабеля) | шт | 3 | ГЭСНм08-01-081-05 Демонтаж
154 | Световые настенные указатели | шт | 10 | ГЭСНм08-03-593-10 Демонтаж
155 | Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля | шт | 2 | ГЭСНм10-08-003-03 Демонтаж
156 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении | шт | 22 | ГЭСНм10-04-101-07 Демонтаж
157 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | шт | 8 | ГЭСНм11-04-008-01 Демонтаж
Составил: ____________________________ Инженер-сметчик
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: ____________________________ ГИП Шарипов Д.А.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]