ДОГОВОР № 
[bookmark: _Hlk131169819]комплексного технического обслуживания узла учета тепловой энергии и теплового пункта
                                           ИКЗ 263470401154247040100100030000000244

г. Выборг 					              		“  ” 		2026 года
                 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа г.п. Советский» (МБОУ "СОШ г.п. Советский"), именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице Директора Дули Валерия Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
_________________________________, именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице ______________________________________, действующего на основании ____________________, с другой Стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013г №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании ст.93 ч.1 п.5 заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Предмет договора
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя:

  обязанность по обеспечению содержания в исправном состоянии 4 (четырёх) коммерческих узлов учета тепловой энергии (КУУТЭ) и 4 (четырёх) индивидуальных тепловых пунктов (ИТП);
 Адреса объектов: 
[bookmark: _Hlk131170086]- Ленинградская область, п. Советский, ул. Садовая, д. 36А (Детский сад);
- Ленинградская область, п. Советский, ул. Комсомольская, д. 15 (Детский сад).
- Ленинградская область, п. Советский ул. Садовая д. 32 (новая школа)
- Ленинградская область, п. Советский ул. Садовая д. 32 (старая школа)

В соответствии с правилами и нормами эксплуатации КИПиА, правилами пользования коммунальными услугами, правилами учета тепловой энергии, Исполнитель обязуется производить виды работ согласно пункту 8 настоящего договора.
По настоящему Договору ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить работы в полном объеме.
Стоимость работ и порядок расчетов
Стоимость работ, названных в пункте 1.1. настоящего Договора, определяется сторонами в следующем размере:
	№ п/п
	Виды работ
	Кол-во месяцев
	Стоимость обслуживания в месяц, руб.
	Стоимость обслуживания в 2026 году

	1
	п. Советский, ул. Садовая, д. 36А (Детский сад) 
	 
	 
	 

	
	Обеспечение содержания в исправном состоянии КУУТЭ
	2
	
	

	
	Обеспечение содержания в исправном состоянии ИТП с подготовкой системы отопления (промывка СО) здания к отопительному сезону
	2
	
	

	2
	п. Советский, ул. Комсомольская, д. 15 (Детский сад)
	
	

	
	Обеспечение содержания в исправном состоянии КУУТЭ
	2
	
	

	
	Обеспечение содержания в исправном состоянии ИТП с подготовкой системы отопления (промывка СО) здания к отопительному сезону
	2
	
	

	3
	п. Советский ул. Садовая д. 32 (новая школа)
	 
	
	

	
	Обеспечение содержания в исправном состоянии КУУТЭ
	2
	
	

	
	Обеспечение содержания в исправном состоянии ИТП с подготовкой системы отопления (промывка СО) здания к отопительному сезону
	2
	
	

	
	Ежемесячное техническое обслуживание ТП система ГВС
	2
	
	

	4
	п. Советский ул. Садовая д. 32 (старая школа)
	 
	 
	 

	
	Обеспечение содержания в исправном состоянии КУУТЭ
	2
	
	

	
	Обеспечение содержания в исправном состоянии ИТП с подготовкой системы отопления (промывка СО) здания к отопительному сезону
	2
	
	

	 
	Всего по договору
	 
	
	



Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет – __________________________ (_________________________ рублей __ копеек), в том числе НДС _%. Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения. Стоимость работ является твердой и не подлежит изменению в ходе заключения и исполнения договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.
Источник финансирования: бюджет муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области.
[bookmark: _Hlk131170024]Исполнитель ежемесячно, не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ по техническому обслуживанию. Заказчик обязан рассмотреть предоставленные документы в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты их получения и подписать акт сдачи-приемки выполненных работ либо направить Исполнителю мотивированный отказ от его подписания.
Оплата производится ежемесячно за выполненные работы на основании актов выполненных работ, путем перечисления денежных средств Заказчиком на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания актов выполненных работ и считается совершенной на момент поступления денежных средств, перечисленных Заказчиком, на расчетный счет  Исполнителя.
Оплата услуг за декабрь месяц осуществляется на условиях 100% предоплаты  не позднее 20 декабря текущего года на основании счета.
Стоимость работ не зависит от фактического количества дней подачи теплоносителя и является среднегодовой.
Обязанности сторон
ЗАКАЗЧИК обязуется:
Производить оплату работ в соответствии с требованиями раздела 2 настоящего Договора.
Обеспечить беспрепятственный допуск представителям ИСПОЛНИТЕЛЯ в помещения здания, доступ в которые необходим при выполнении обязательств по данному Договору. Передать Исполнителю номера служебных и мобильных телефонов ответственных работников Заказчика, уполномоченных принимать решения по вопросам, зависящим от Заказчика.
Соблюдать действующие нормативные технические требования в части исправного состояния запорной арматуры и отключающих устройств. Обеспечить бережное отношение к санитарно-техническому и иному оборудованию и их сохранность.
Производить ремонтные работы системы отопления в здании или ремонтные работы в тепловом узле только по согласованию с ИСПОЛНИТЕЛЕМ и с учетом его рекомендаций на ведение работ.
Обеспечить условия для работы персонала ИСПОЛНИТЕЛЯ в месте установки приборов в соответствии с санитарными нормами, правилами по техники безопасности, пожарной безопасности и «Подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области», а именно:
· освобождение от посторенних предметов;
· осушение в случае затопления;
· освещение рабочей зоны;
· санэпидблагополучие от насекомых и грызунов.
Предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ проектную и техническую документацию на оборудование в полном объеме одновременно с подписанием настоящего Договора. Оплачивать корректировку / выпуск проектной и исполнительной документации по отдельному Договор.
Предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ копию Договора с теплоснабжающей организацией со всеми приложениями. ЗАКАЗЧИК официально предупреждает обо всех изменениях в договоре с теплоснабжающей организацией.
Оплачивать материалы, необходимые для исправного функционирования оборудования (демонтаж / монтаж и пуско-наладочные работы выполняются Исполнителем без дополнительной платы). Оплачивать ремонт оборудования в случае выхода его из строя, а при невозможности ремонта – его замену.
Перед началом отопительного сезона письменно информировать ИСПОЛНИТЕЛЯ о дате включения теплоносителя.

ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
Обеспечить техническое обслуживание в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, правил безопасности и охраны труда, правил и норм пожарной безопасности, правил и норм эксплуатации КИПиА, правил пользования коммунальными услугами, правил учета тепловой энергии, в соответствии с требованиями теплоснабжающей организации и т.д. и в соответствии с регламентом (пункт 8 настоящего Договора).
Выполнять все работы в соответствии с действующими требованиями технической и эксплуатационной безопасности.
Предъявлять ИТП, с оформлением соответствующих актов, теплоснабжающей организации.
Не разглашать третьим лицам и обеспечить неразглашение своими сотрудниками в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) конфиденциальной информации, под которой понимаются сведения, составляющие коммерческую и банковскую тайну ЗАКАЗЧИКА, персональные данные, сведения о деятельности ЗАКАЗЧИКА, его должностных лицах, о клиентах и иных контрагентах ЗАКАЗЧИКА, которая стала известна ИСПОЛНИТЕЛЮ в связи с выполнением обязательств по Договору. Обязательства ИСПОЛНИТЕЛЯ сохраняют силу после прекращения Договора по любым основаниям и не ограничены во времени.
Использовать расходные материалы и запасные части, удовлетворяющие требованиям заводов-изготовителей и соответствующим стандартам.
Выполнять требования правил пропускного и охранного режима, внутреннего трудового распорядка на объекте ЗАКАЗЧИКА.
Вызвать при необходимости на объект ответственных работников Заказчика.
Информировать Заказчика о ходе и результатах работ, предоставлять по запросам Заказчика требуемую информацию, непосредственно связанную с предметом настоящего Договора
Предоставлять ЗАКАЗЧИКУ акты выполненных работ
Устранить за свой счет недостатки выполненных работ, в том числе выявленные при приемке результата выполненных работ, в сроки, указанные в двустороннем акте о недостатках выполненных работ.
Срок и условия действия договора
[bookmark: _Hlk131169920]Срок действия Договора: с «01» ноября 2026 г. по «31» декабря 2026 г., а в отношении финансовых обязательств – до полного выполнения их Сторонами.
Сроки выполнения работ с «01» ноября 2026 г. по «31» декабря 2026 г.
Ответственность сторон
Имущественная ответственность сторон по настоящему Договору устанавливается в соответствии с действующим законодательством.
Стороны не несут ответственность по своим обязательствам, если:
· в период действия настоящего Договора произошли изменения в действующем законодательстве, делающие невозможным их выполнение;
· если невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера.
Сторона, для которой возникли условия невозможности исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана немедленно известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств.
Надлежащим подтверждением наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить официально заверенные справки соответствующих государственных органов.
Порядок разрешения споров
Все споры, возникшие при исполнении настоящего Договора, стороны будут решать путем переговоров.
Каждая из сторон обязуется рассматривать претензию другой стороны в течение 10 (десяти) дней со дня ее поступления и принимать необходимые меры к ее урегулированию.
Споры по Договору рассматриваются в соответствии с действующим законодательством с соблюдением претензионного порядка.
Особые условия
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах: по одному каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
Договор, может быть, расторгнут по взаимному согласию Сторон или в одностороннем порядке в случае изменения исходных данных, либо невыполнения одной из Сторон обязательств по Договору или иных причин, с уведомлением об этом другой Стороны за 30 (тридцать) календарных дней.
При необходимости выполнения дополнительных работ Стороны совместно составлять акт с указанием в нем перечня необходимых работ, нормативные сроки их выполнения. Исполнитель вправе информировать Заказчика о стоимости таких работ. Выполнение дополнительных работ осуществляется в рамках отдельного договора, заключаемого в соответствии с действующим законодательством РФ.
В случае задержки ЗАКАЗЧИКОМ оплаты выполненных работ на срок более 2 (двух) месяцев, ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право в одностороннем порядке приостановить выполнение своих обязанностей по Договору до выплаты суммы задолженности ЗАКАЗЧИКОМ.
 Все изменения и дополнения к настоящему Договору будут считаться действительными, если они совершены в письменной форме в виде дополнительного соглашения и подписаны Сторонами. 
В случае невозможности выполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ обязательств по Договору в связи с выходом из строя оборудования, либо по другим причинам ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан информировать о случившемся ЗАКАЗЧИКА и дать предложения по устранению возникших причин. ЗАКАЗЧИК обязан принять решение по данному вопросу и информировать об этом ИСПОЛНИТЕЛЯ письменно. Сроки устранения причин устанавливаются по договоренности Сторон.
Регламент проведения работ по договору

	№
	Работы
	Периодичность выполнения

	Техническое обслуживание ИТП.

	1. 
	Осмотр оборудования ИТП с записью в оперативном журнале (проверяется на отсутствие течей, подтеков, а также мокрых пятен на наружной поверхности тепловой изоляции)
	Один раз в неделю

	2. 
	Осмотр входных задвижек, входных и выходных коллекторов.
	Один раз в неделю

	3. 
	Осмотр дренажных приямков и устройств (насосов).
	Один раз в неделю

	4. 
	Осмотр наиболее ответственных элементов системы отопления:
- предохранительных клапанов
- насосов и связанного с ними оборудования
- обратных клапанов;
- запорной арматуры
- контрольно-измерительных приборов
- элеваторов
	Один раз в неделю

	5. 
	Осмотр системы ГВС:
- контрольно-измерительных приборов
- приборов автоматического регулирования
- запорной арматуры
	Один раз в неделю

	6. 
	Контроль параметров (давление, температура, расход) теплоносителя, поступающего из теплосети и возвращающегося в теплосеть, а также параметров теплоносителя, систем теплопотребления, с записью в оперативном журнале.
	Один раз в неделю

	7. 
	Проверка режимов работы насосов систем ГВС.
	Один раз в неделю

	8. 
	Профилактическая ревизия терморегуляторов ГВС и циркуляции ГВС.
	Один раз в год

	9. 
	Оценка технического состояния и технологические операции восстановленного характера: регулирование и наладка, очистка, смазка, замена вышедших из строя деталей без значительной разборки, устранение мелких дефектов.
	По результатам осмотра

	10. 
	Регулировка балансировочных и предохранительных клапанов в ИТП.
	По результатам осмотра

	11. 
	Очистка наружных поверхностей от пыли и грязи.
	Один раз в неделю

	12. 
	Промывка фильтров. Сроки промывки фильтров (грязевиков) устанавливаются в зависимости от степени загрязнения.
	По результатам осмотра

	13. 
	Выполнение мелкого ремонта тепломеханического оборудования ИТП:
· протяжка фланцевых соединений, при необходимости замена прокладки;
· устранение течи резьбовых соединений;
· набивка сальников;
· частичное восстановление изоляции (участки до 1 метра);
	По результатам осмотра

	14. 
	Замена неисправного оборудования, предоставленного Заказчиком, на новое оборудование
	По результатам осмотра

	15. 
	Ремонт оборудования ИТП, требующий демонтажа оборудования, передачи его в специализированные организации для выполнения ремонта, а также поверка, либо замена средств измерений (манометры, термометры), подлежащих государственному контролю и надзору оплачивается Заказчиком отдельно.
	По результатам осмотра

	16. 
	Демонтаж, монтаж оборудования для ремонта (замены).
	По результатам осмотра



[bookmark: sub_129]*В соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. приказом Минэнерго РФ от 14 мая 2025 г. №511) техническое обслуживание тепловых энергоустановок осуществляется подготовленным оперативным и оперативно-ремонтным персоналом.

	Техническое обслуживание КУУТЭ:

	№
	Работы
	Периодичность выполнения

	1
	Периодическое обслуживание приборов узла учета (осмотр, анализ показаний) в течение периода подачи теплоносителя
	Не реже одного раза в месяц и по мере необходимости

	2
	Выдача рекомендаций, направленных на улучшение работы системы теплоснабжения и снижения затрат на тепловую энергию
	По запросу Заказчика

	3
	Систематическая распечатка ведомостей теплопотребления, оформление отчета
	Один раз в месяц

	4
	Сдача и защита отчета о теплопотреблении в теплоснабжающей организации
	Один раз в месяц

	5
	Подготовка к отопительному периоду, полная ревизия приборов и оборудования
	Один раз в год

	6
	В межотопительный период профилактические работы, чистка приборов
	Не реже одного раза в год и по мере необходимости

	7
	Предъявление КУУТЭ инспектору ТСО для оформления акта ввода в эксплуатацию
	Один раз в год.



Состав узла учёта:

	Комсомольская
	15
	 
	СПТ 940
	05190
	24.10.27

	Комсомольская
	15
	 
	Питерфлоу РС-50-72-А
	311728
	23.10.27

	Комсомольская
	15
	 
	Питерфлоу РС-50-72-А
	313735
	23.10.27

	Комсомольская
	15
	 
	ТЭМ 110-16-1 L=
	12697 (27709/27710)
	09.11.27

	Комсомольская
	15
	 
	СДВ-И-М (1,6) -М20х1,5
	2311005515
	15.11.28

	Комсомольская
	15
	 
	СДВ-И-М (1,6) -М20х1,5
	2311005516
	15.11.28

	Комсомольская
	15
	 
	Питерфлоу РС-32-30-А
	316486
	06.11.27

	Садовая
	32
	1
	СПТ 944
	08077
	26.06.27

	Садовая
	32
	1
	Питерфлоу РС-50-72-А
	013156
	28.06.27

	Садовая
	32
	1
	Питерфлоу РС-50-72-А
	014127
	28.06.27

	Садовая
	32
	1
	Питерфлоу РС-50-72-А
	013040
	28.06.27

	Садовая
	32
	1
	ТЭМ 110-15-1 L=70
	7619 (16457/16458)
	04.07.27

	Садовая
	32
	1
	ТЭМ 110-15-1 L=70
	7746 (16727/16728)
	05.07.27

	Садовая
	32
	1
	СДВ-И-1,6
	2312000671
	04.12.29

	Садовая
	32
	1
	СДВ-И-1,6
	А630088
	16.08.29

	Садовая
	32
	1
	СДВ-И-1,6
	2402008663
	26.02.29

	Садовая
	32
	1
	СДВ-И-1,6
	2406001750
	13.06.29

	Садовая
	32
	2
	СПТ 940
	01308
	26.06.27

	Садовая
	32
	2
	Питерфлоу РС-50-72-А
	014130
	28.06.27

	Садовая
	32
	2
	Питерфлоу РС-50-72-А
	011831
	28.06.27

	Садовая
	32
	2
	ТЭМ 110-15-1 L=70
	7743 (16721/16722)
	05.07.27

	Садовая
	32
	2
	СДВ-И-1,6
	А630313
	16.08.29

	Садовая
	32
	2
	СДВ-И-1,6
	А630314
	16.08.29

	Садовая
	36
	А
	СПТ 940
	05189
	24.10.27

	Садовая
	36
	А
	Питерфлоу РС-50-72-А
	31407
	23.10.27

	Садовая
	36
	А
	Питерфлоу РС-50-72-А
	31294
	24.10.27

	Садовая
	36
	А
	Питерфлоу РС-32-30-А-С
	315776
	29.10.27

	Садовая
	36
	А
	ТЭМ 110-16-1 L=80
	12794 (27908/27909)
	06.12.27

	Садовая
	36
	А
	СДВ-И-М (1,6) -М20х1,5
	2311005499
	15.11.28

	Садовая
	36
	А
	СДВ-И-М (1,6) -М20х1,5
	2312001025
	04.12.28
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