ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Раздел 1. Общие требования
1. Предмет закупки.

1.1 [bookmark: _Hlk231805109]. Предметом закупки является: оказание услуг по монтажу системы телевизионного видеонаблюдения (СТВН) на территории общественного пространства места проведения массовых мероприятий, по адресу: Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, г. Новоселье, бульвар Белых Ночей, между домами 1 и 3 по ул. Невская, с целью предотвращения совершения противоправных действий.

2. Цели и правовое основание для проведения закупки.

2.1 . Целью данной закупки является: оснащение, указанного в п.1.1. СТВН места для обеспечения безопасности и предотвращения противоправных действий третьих лиц с последующей возможностью вывода в сеть Интернет, для нужд МО Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (далее – услуги).

Раздел 2. Требования к описанию объекта закупки и условий контракта в соответствии со статьей 33 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ

1. Состав услуг.

1.1 Установка новых IP-камер в количестве 2-х штук в непосредственной близости от места проведения массовых мероприятий, с подключением к сети Интернет и вывод записи в облачное хранилище «Трассир» с трансляцией на наблюдательный пост МО Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.
1.2  Установка коммутатора PoE в пыле- и влагозащитном корпусе для коммутации камер телевизионного наблюдения с оборудованием передачи данных.
1.3  Прокладка кабельных трасс.
1.4  Настройка оборудования передачи данных, камер телевизионного наблюдения и прочего оборудования, необходимого для функционирования муниципальной СТВН.

2. Общие требования.

2.1 Все смонтированные камеры должны быть подключены к существующей муниципальной СТВН МО Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.

2.1.1 Требования к системе телевизионного наблюдения.
Система ТН должна состоять из следующего объектового оборудования:
· Видеокамера тип 1. Видеокамера IP Видеокамера цилиндрическая 5 Мп; 1/2.8" CMOS, 2560х1920 - 30к/с; объектив zoom 2.7-13.5 мм; 0.003 Лк; ИК до 60 м; режим "день/ночь"; H.264, H.265, H.265+; WDR 120 дБ, BLC, ROI; аудио вход/выход - 1/1 + микрофон; MicroSD до 256Гб; встроенная аналитика: обнаружение человека, пересечения линии, контроль области (вторжение/выход из зоны); ONVIF; 12В DC/PoE (802.3af); 11 Вт; -40...+60°C, IP67; грозозащита TVS 4000В; 235х78х76 мм; поддержка TRASSIR CLOUD,
· Коммутатор PoE.  4× 10/100/1000 Мбит/ с гигабитных портов PoE (IEEE 802.3af/at, общая мощность PoE до 60 Вт); 1 порт RJ45 uplink 10/100/1000 Мбит/с для расширения по оптоволокну или Ethernet; защищенный от атмосферных воздействий корпус IP65 – защищает от пыли, воды и экстремальных погодных условий; промышленный дизайн – предназначен для обеспечения безопасности на открытом воздухе, создания коммерческих сетей и удаленного развертывания; высокая производительность - коммутационная способность коммутатора 12 Гбит / с для бесперебойной передачи данных; входное напряжение 1 х AC: 100～240В 50/60Hz; условия эксплуатации: температура -30°C + 60 °C; влажность, эксплуатация 10% ~ 90%; габариты (мм): 300x220x30; масса (кг): 1.20 
· Монтажная коробка для видеокамеры.  Размеры Ø112.5×45.5 мм; рабочая температура: –40 °… +60 °C.; Алюминиевый сплав; Предусмотрен вывод расположенных внутри кабелей через борт и основание. В комплект включено водонепроницаемое уплотнительное кольцо — для защиты от влаги. Резьба — G1/2"
· Кронштейн для видеокамеры.  Материал - оцинкованная сталь, допустимая нагрузка – до 10 кг; рабочая температура –50 ºС… +60 ºС; масса - 560 г.; размеры -  140×138×65 мм.
· Кабель витая пара для внешней прокладки с тросом с технологией REELEX II™ в виде восьмёрки, вокруг сопла увеличенного диаметра, что позволяет исключить возможность перегиба кабеля, Standard UTP - 4 неэкранированная 'витая пара' для наружней прокладки, категория 5e, 4 пары, сечение кабеля 0,48 мм; материал оболочки – PE (полиэтилен); трос многожильный, встроен в оболочку кабеля. 

2.2 Требования к безопасности.
2.2.1 Проектируемое в СТВН оборудование должно обеспечивать безопасность персонала при своей эксплуатации.
2.2.2 При проектировании и создании СТВН должно быть обеспечено выполнение требований по безопасности при монтаже, наладке, эксплуатации, обслуживании и ремонте аппаратно-технических средств системы, включая защиту от воздействия электрического тока, электромагнитных полей, акустических шумов и др., а также, при необходимости, требованиям по допустимым уровням освещенности, вибрационных и шумовых нагрузок.
2.2.3 Требования по обеспечению безопасности при наладке, эксплуатации, обслуживании и ремонте аппаратно-технических средств системы должны быть изложены в соответствующей эксплуатационно-технической документации, разработанной Исполнительом.
2.2.4 Размещение оборудования СТВН в боксах должно обеспечивать его безопасное обслуживание и эксплуатацию.
2.2.5 Подключение оборудования СТВН к сети электропитания должно выполняться в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ).
2.2.6 Все технические средства СТВН должны быть сертифицированы на предмет соответствия обязательным требованиям по безопасности Системы сертификации «ГОСТ Р»:
· ГОСТ Р МЭК 60950-2002 «Безопасность оборудования информационных технологий»;
· ГОСТР 51318.22-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационных технологий»;
· действует ГОСТ CISPR 24-2013 (ИУС 7-2014)) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость оборудования информационных технологий к электромагнитным помехам»;
· ГОСТР 51317.32-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам»;
· ГОСТ 26329-34 «Машины вычислительные и системы обработки данных. Допустимые уровни шума технических средств и методы их определения».

2.3 Требования к электропитанию и заземлению.
· Блоки питания СТВН должны быть рассчитаны на питание от сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50Гц и должно сохранять работоспособность при отклонении напряжения питающей сети от плюс 10% до минус 15%, частоты плюс/минус 1 Гц;
· Компоненты СТВН должны иметь возможность подключения электропитания от источника питания постоянного тока напряжением 12 В;

2.4 Требования к стандартизации и унификации.
· Все решения по построению СТВН должны быть унифицированы в целях повышения надежности и взаимозаменяемости используемых компонентов. Унификация должна распространяться на технические решения по созданию и использованию всех компонентов системы;
· Оборудование СТВН должно использовать стандартные электрические стыки, интерфейсы, технологии и протоколы передачи данных.

2.5 Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы:
2.5.1 Климатические условия эксплуатации должны соответствовать требованиям ГОСТ 21552-84 и ГОСТ 27201-37.
2.5.2 Оборудование СТВН должно выбираться с учетом необходимости его непрерывного функционирования без вмешательства обслуживающего персонала.
2.5.3 СТВН должна строиться с учетом обеспечения простоты и минимальной трудоемкости технического обслуживания.
2.5.4 Ввод в действие СТВН предусматривает:
· Установку и наладку компонентов;
· Проведение соответствующих настроек общесистемных сервисов для обеспечения работоспособности компонентов;
· Взаимное подключение активного оборудования;
· Проведение автономных и комплексных испытаний.
2.5.5 Эксплуатация при авариях и внештатных ситуациях должна предусматривать порядок перехода служб на имеющиеся резервные компоненты, оповещение руководства и пользователей о переключении на доступные резервные системы.
2.5.6 Решения по техническому обеспечению должны предусматривать ремонт вышедших из строя устройств, блоков, модулей в рамках гарантийного обслуживания.
2.5.7 Объем и порядок выполнения обслуживания технических и программных средств должны определяться эксплуатационной документацией.

2.6 Требования к защите от влияния внешних воздействий.
2.6.1 Защита оборудования СТВН от влияния внешних воздействий должна осуществляться в рамках общих организационно-технических мероприятий по созданию и физической защите ресурсов комплекса.

2.7 Требования к квалификации персонала системы и режиму его работы.
2.7.1 Оборудование СТВН должно эксплуатироваться и обслуживаться инженерным персоналом имеющихся эксплуатационных служб подразделений связи с привлечением сторонних специализированных сервисных организаций в части поддержки системно-технической платформы оборудования.
2.7.2 Оборудование передачи данных должно функционировать в режиме «24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году» без постоянного привлечения специалистов.
2.7.3 Привлечение специалистов требуется в следующих случаях:
· Проведение первоначальной настройки оборудования в части, относящейся к локальным компонентам;
· Проведение регламентных работ;
· Проведение работ, связанных с устранением внештатных аварийных ситуаций.

2.8 Требования к условиям эксплуатации.
2.8.1 Подсистемы СТВН должны сохранять работоспособность при следующих значениях климатических факторов:
· Для оборудования, эксплуатируемого внутри помещений, от +5 до +45 С;
· Для оборудования и линейно-кабельных сооружений, расположенных вне отапливаемых помещений, от -40 до +60 С, если в настоящем техническом задании не указано иное;
· Для оборудования, эксплуатируемого внутри помещений, относительная влажность до 80% при +25 С;
· Для оборудования и линейно-кабельных сооружений, расположенных вне отапливаемых помещений до 95% при +35 С, если в настоящем техническом задании не указано иное.
2.8.2 Линии связи и оборудование должны сохранять требуемую работоспособность в условиях грозы, порывов ветра до 15 м/с, за исключением случаев природных катаклизмов, таких как ураганы, землетрясения и пр.

3. Требования к количеству, качеству оказываемых услуг, 
к их техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам

3.1 .Срок оказания услуг по Контракту в течение 20 (двадцать) рабочих дней с даты подписания контракта.
3.2 Исполнитель выполняет работы по поставке и установке муниципальной СТВН МО Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области путем установки новых IP-камер и подключение существующих аналоговых камер с выводом их в сеть Интернет, в соответствии требованиям действующего законодательства РФ.
3.3 Исполнитель должен выполнять работы своевременно и качественно, в объёме и сроки, предусмотренные контрактом, и обеспечивать соответствие результатов выполнения работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (нормам и правилам и т.п.), установленным действующим законодательством Российской Федерации.

4. Основные требования к оказанию услуг.

4.1 Оказание услуг по поставке и установке комплекса технических средств муниципальной СТВН на территории МО Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области с последующим выводом в сеть Интернет осуществляется в соответствии с настоящим Техническим заданием на бульваре Белых ночей в г. Новоселье
4.2  Обследование мест размещения технических средств муниципальной СТВН на территории МО Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.
4.3 Поставка технических средств на места размещения технических средств муниципальной СТВН на территории МО Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.
4.4  СМР и ПНР узлов технических средств муниципальной СТВН на территории МО Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.
4.5  Заказчик обязан предоставить точки подключение монтируемого оборудования к энергоснабжению.
4.6  Исполнитель обязан подключить монтируемое оборудования к собственной или арендуемой сети передачи данных, с последующим выходом в сеть Интернет.
4.7  Подготовка исполнительной документации.
4.8   Обучение эксплуатирующего и обслуживающего персонала.
4.9 . Присоединение элементов СТН к электрическим сетям, осуществляется Заказчиком.

Раздел 3. Требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий их качества.

Гарантия качества результата Услуг распространяется на весь объем оказанных услуг. Гарантийный срок составляет 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг. Гарантийный срок на оборудование согласно гарантийному сроку, установленному производителем оборудования.

Раздел 4. Требования энергетической эффективности.

Требования к энергетической эффективности товара, используемого для выполнения работ, установлены в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и приказом Минэкономразвития России от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений».

