ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

## Раздел 1. Общие требования

- Предмет закупки.

  - . Предметом закупки является: оказание услуг по монтажу системы телевизионного видеонаблюдения (СТВН) на территории общественного пространства места проведения массовых мероприятий, по адресу: Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, г. Новоселье, бульвар Белых Ночей, между домами 1 и 3 по ул. Невская, с целью предотвращения совершения противоправных действий.

- Цели и правовое основание для проведения закупки.

  - . Целью данной закупки является: оснащение, указанного в п.1.1. СТВН места для обеспечения безопасности и предотвращения противоправных действий третьих лиц с последующей возможностью вывода в сеть Интернет, для нужд МО Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (далее – услуги).

# Раздел 2. Требования к описанию объекта закупки и условий контракта в соответствии со статьей 33 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ

- Состав услуг.

  - Установка новых IP-камер в количестве 2-х штук в непосредственной близости от места проведения массовых мероприятий, с подключением к сети Интернет и вывод записи в облачное хранилище «Трассир» с трансляцией на наблюдательный пост МО Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.

  - Установка коммутатора PoE в пыле- и влагозащитном корпусе для коммутации камер телевизионного наблюдения с оборудованием передачи данных.

  - Прокладка кабельных трасс.

  - Настройка оборудования передачи данных, камер телевизионного наблюдения и прочего оборудования, необходимого для функционирования муниципальной СТВН.

- Общие требования.

  - Все смонтированные камеры должны быть подключены к существующей муниципальной СТВН МО Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.

    - Требования к системе телевизионного наблюдения.

Система ТН должна состоять из следующего объектового оборудования:

- Видеокамера тип 1. Видеокамера IP Видеокамера цилиндрическая 5 Мп; 1/2.8" CMOS, 2560х1920 - 30к/с; объектив zoom 2.7-13.5 мм; 0.003 Лк; ИК до 60 м; режим "день/ночь"; H.264, H.265, H.265+; WDR 120 дБ, BLC, ROI; аудио вход/выход - 1/1 + микрофон; MicroSD до 256Гб; встроенная аналитика: обнаружение человека, пересечения линии, контроль области (вторжение/выход из зоны); ONVIF; 12В DC/PoE (802.3af); 11 Вт; -40...+60°C, IP67; грозозащита TVS 4000В; 235х78х76 мм; поддержка TRASSIR CLOUD,

- Коммутатор PoE.  4× 10/100/1000 Мбит/ с гигабитных портов PoE (IEEE 802.3af/at, общая мощность PoE до 60 Вт); 1 порт RJ45 uplink 10/100/1000 Мбит/с для расширения по оптоволокну или Ethernet; защищенный от атмосферных воздействий корпус IP65 – защищает от пыли, воды и экстремальных погодных условий; промышленный дизайн – предназначен для обеспечения безопасности на открытом воздухе, создания коммерческих сетей и удаленного развертывания; высокая производительность - коммутационная способность коммутатора 12 Гбит / с для бесперебойной передачи данных; входное напряжение 1 х AC: 100～240В 50/60Hz; условия эксплуатации: температура -30°C + 60 °C; влажность, эксплуатация 10% ~ 90%; габариты (мм): 300x220x30; масса (кг): 1.20

- Монтажная коробка для видеокамеры.  Размеры Ø112.5×45.5 мм; рабочая температура: –40 °… +60 °C.; Алюминиевый сплав; Предусмотрен вывод расположенных внутри кабелей через борт и основание. В комплект включено водонепроницаемое уплотнительное кольцо — для защиты от влаги. Резьба — G1/2"

- Кронштейн для видеокамеры.  Материал - оцинкованная сталь, допустимая нагрузка – до 10 кг; рабочая температура –50 ºС… +60 ºС; масса - 560 г.; размеры -  140×138×65 мм.

- Кабель витая пара для внешней прокладки с тросом с технологией REELEX II™ в виде восьмёрки, вокруг сопла увеличенного диаметра, что позволяет исключить возможность перегиба кабеля, Standard UTP - 4 неэкранированная 'витая пара' для наружней прокладки, категория 5e, 4 пары, сечение кабеля 0,48 мм; материал оболочки – PE (полиэтилен); трос многожильный, встроен в оболочку кабеля.

  - Требования к безопасности.

    - Проектируемое в СТВН оборудование должно обеспечивать безопасность персонала при своей эксплуатации.

    - При проектировании и создании СТВН должно быть обеспечено выполнение требований по безопасности при монтаже, наладке, эксплуатации, обслуживании и ремонте аппаратно-технических средств системы, включая защиту от воздействия электрического тока, электромагнитных полей, акустических шумов и др., а также, при необходимости, требованиям по допустимым уровням освещенности, вибрационных и шумовых нагрузок.

    - Требования по обеспечению безопасности при наладке, эксплуатации, обслуживании и ремонте аппаратно-технических средств системы должны быть изложены в соответствующей эксплуатационно-технической документации, разработанной Исполнительом.

    - Размещение оборудования СТВН в боксах должно обеспечивать его безопасное обслуживание и эксплуатацию.

    - Подключение оборудования СТВН к сети электропитания должно выполняться в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ).

    - Все технические средства СТВН должны быть сертифицированы на предмет соответствия обязательным требованиям по безопасности Системы сертификации «ГОСТ Р»:

- ГОСТ Р МЭК 60950-2002 «Безопасность оборудования информационных технологий»;

- ГОСТР 51318.22-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационных технологий»;

- действует ГОСТ CISPR 24-2013 (ИУС 7-2014)) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость оборудования информационных технологий к электромагнитным помехам»;

- ГОСТР 51317.32-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам»;

- ГОСТ 26329-34 «Машины вычислительные и системы обработки данных. Допустимые уровни шума технических средств и методы их определения».

  - Требования к электропитанию и заземлению.

- Блоки питания СТВН должны быть рассчитаны на питание от сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50Гц и должно сохранять работоспособность при отклонении напряжения питающей сети от плюс 10% до минус 15%, частоты плюс/минус 1 Гц;

- Компоненты СТВН должны иметь возможность подключения электропитания от источника питания постоянного тока напряжением 12 В;

  - Требования к стандартизации и унификации.

- Все решения по построению СТВН должны быть унифицированы в целях повышения надежности и взаимозаменяемости используемых компонентов. Унификация должна распространяться на технические решения по созданию и использованию всех компонентов системы;

- Оборудование СТВН должно использовать стандартные электрические стыки, интерфейсы, технологии и протоколы передачи данных.

  - Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы:

    - Климатические условия эксплуатации должны соответствовать требованиям ГОСТ 21552-84 и ГОСТ 27201-37.

    - Оборудование СТВН должно выбираться с учетом необходимости его непрерывного функционирования без вмешательства обслуживающего персонала.

    - СТВН должна строиться с учетом обеспечения простоты и минимальной трудоемкости технического обслуживания.

    - Ввод в действие СТВН предусматривает:

- Установку и наладку компонентов;

- Проведение соответствующих настроек общесистемных сервисов для обеспечения работоспособности компонентов;

- Взаимное подключение активного оборудования;

- Проведение автономных и комплексных испытаний.

    - Эксплуатация при авариях и внештатных ситуациях должна предусматривать порядок перехода служб на имеющиеся резервные компоненты, оповещение руководства и пользователей о переключении на доступные резервные системы.

    - Решения по техническому обеспечению должны предусматривать ремонт вышедших из строя устройств, блоков, модулей в рамках гарантийного обслуживания.

    - Объем и порядок выполнения обслуживания технических и программных средств должны определяться эксплуатационной документацией.

  - Требования к защите от влияния внешних воздействий.

    - Защита оборудования СТВН от влияния внешних воздействий должна осуществляться в рамках общих организационно-технических мероприятий по созданию и физической защите ресурсов комплекса.

  - Требования к квалификации персонала системы и режиму его работы.

    - Оборудование СТВН должно эксплуатироваться и обслуживаться инженерным персоналом имеющихся эксплуатационных служб подразделений связи с привлечением сторонних специализированных сервисных организаций в части поддержки системно-технической платформы оборудования.

    - Оборудование передачи данных должно функционировать в режиме «24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году» без постоянного привлечения специалистов.

    - Привлечение специалистов требуется в следующих случаях:

- Проведение первоначальной настройки оборудования в части, относящейся к локальным компонентам;

- Проведение регламентных работ;

- Проведение работ, связанных с устранением внештатных аварийных ситуаций.

  - Требования к условиям эксплуатации.

    - Подсистемы СТВН должны сохранять работоспособность при следующих значениях климатических факторов:

- Для оборудования, эксплуатируемого внутри помещений, от +5 до +45 С;

- Для оборудования и линейно-кабельных сооружений, расположенных вне отапливаемых помещений, от -40 до +60 С, если в настоящем техническом задании не указано иное;

- Для оборудования, эксплуатируемого внутри помещений, относительная влажность до 80% при +25 С;

- Для оборудования и линейно-кабельных сооружений, расположенных вне отапливаемых помещений до 95% при +35 С, если в настоящем техническом задании не указано иное.

    - Линии связи и оборудование должны сохранять требуемую работоспособность в условиях грозы, порывов ветра до 15 м/с, за исключением случаев природных катаклизмов, таких как ураганы, землетрясения и пр.

- Требования к количеству, качеству оказываемых услуг, 
к их техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам

  - .Срок оказания услуг по Контракту в течение 20 (двадцать) рабочих дней с даты подписания контракта.

  - Исполнитель выполняет работы по поставке и установке муниципальной СТВН МО Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области путем установки новых IP-камер и подключение существующих аналоговых камер с выводом их в сеть Интернет, в соответствии требованиям действующего законодательства РФ.

  - Исполнитель должен выполнять работы своевременно и качественно, в объёме и сроки, предусмотренные контрактом, и обеспечивать соответствие результатов выполнения работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (нормам и правилам и т.п.), установленным действующим законодательством Российской Федерации.

- Основные требования к оказанию услуг.

  - Оказание услуг по поставке и установке комплекса технических средств муниципальной СТВН на территории МО Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области с последующим выводом в сеть Интернет осуществляется в соответствии с настоящим Техническим заданием на бульваре Белых ночей в г. Новоселье

  - Обследование мест размещения технических средств муниципальной СТВН на территории МО Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.

  - Поставка технических средств на места размещения технических средств муниципальной СТВН на территории МО Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.

  - СМР и ПНР узлов технических средств муниципальной СТВН на территории МО Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.

  - Заказчик обязан предоставить точки подключение монтируемого оборудования к энергоснабжению.

  - Исполнитель обязан подключить монтируемое оборудования к собственной или арендуемой сети передачи данных, с последующим выходом в сеть Интернет.

  - Подготовка исполнительной документации.

  - Обучение эксплуатирующего и обслуживающего персонала.

  - . Присоединение элементов СТН к электрическим сетям, осуществляется Заказчиком.

Раздел 3. Требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий их качества.

Гарантия качества результата Услуг распространяется на весь объем оказанных услуг. Гарантийный срок составляет 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг. Гарантийный срок на оборудование согласно гарантийному сроку, установленному производителем оборудования.

Раздел 4. Требования энергетической эффективности.

Требования к энергетической эффективности товара, используемого для выполнения работ, установлены в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и приказом Минэкономразвития России от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений».