Приложение 1
к муниципальному контракту
№    от __.____.2026
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 

ИКЗ 263470900374647110100100010000000244

1. Общие положения:

1.1. Настоящее Описание объекта закупки определяет перечень, объем и порядок оказания услуг по техническому обслуживанию объектов уличного освещения на территории Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

1.2. Место оказания услуг – Ленинградская область, Лодейнопольский район, г.п.Свирьстрой.

1.3. Срок оказания услуг: с даты подписания контракта по 30.11.2026 г. 

Периодичность выполнения работ – еженедельно. В экстренных случаях по заявке Заказчика в течение 2 рабочих дней с момента получения заявки.

1.4. Услуги оказываются в соответствии с Описанием объекта закупки, муниципальным Контрактом, с соблюдением требований действующего законодательства РФ, а также действующих правил и норм.

2. Требования к качеству и безопасности услуг:

2.1. Качество услуг и безопасность при их выполнении должны соответствовать требованиям, указанным в нормативных документах:

- «Правила устройства электроустановок (ПУЭ)», утвержденные приказом Минэнерго России от 09 апреля 2003 г. №150;

- СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» (Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*);

- ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля»;

- ГОСТ 33176-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Технические требования»;

-  ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок;

-  Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Федеральный закон № 2300-1 от 07.02.1992  «Закон о защите прав потребителей»;

- Федеральный закон от 30.03.1999  № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

При производстве работ Подрядчик обязан руководствоваться положениями и требованиями законодательства Российской Федерации: Гражданским и Градостроительным кодексами РФ и другими действующими нормативными актами РФ. 
2.2. Во время оказания услуг на объектах обязательно соблюдение технологий и методик производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации: 

-  Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;

- «Правила по охране труда в строительстве», утверждённые приказом Минтруда России от 01.06.2015  № 336н;
3. Требования к материалам, используемым при оказании услуг:

Материалы, используемые при оказании услуг должны соответствовать сертификатам, государственным стандартам, иметь технические паспорта, сертификат или знак соответствия.

Требования установлены в соответствии с «Единым перечнем продукции, подлежащей обязательной сертификации и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», принятым Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982, а также в соответствии с Постановления Госстроя РФ от 29.04.1998 № 18-43 «Об обязательной сертификации продукции и услуг (работ) в строительстве». 

4.  Особые условия оказания услуг:

4.1. Исполнитель обязан назначить лицо, ответственное за прием заявок от оперативных служб и населения на устранение неисправностей системы уличного освещения, с указанием действующего контактного номера телефона.

4.2. Исполнитель обязан обеспечить надлежащую эксплуатацию объектов Заказчика. В период оказания услуг Исполнитель несет риск случайной гибели или случайного повреждения имущества и объектов Заказчика, а также повреждения объектов других лиц персоналом Исполнителя при оказании услуг.

4.3. Исполнитель несет ответственность за строгое соблюдение правил техники безопасности, электробезопасности, правил охраны труда при производстве работ, а также за все действия своего персонала во время оказании услуг; наличие квалифицированного персонала с допусками Ростехнадзора не ниже 4.
4.4. До начала производства работ Исполнитель обязан выполнить все необходимые согласования с инженерными службами, эксплуатирующими организациями и другими  заинтересованными организациями, а также осуществить получение допуска на объекты АО «ЛОЭСК», ПАО «Ленэнерго» для выполнения работ в сетях наружного освещения в соответствии с коммерческими условиями электросетевых организаций.
В случаях выполнения земляных работ, Исполнитель обязан предварительно получить ордер на их производство в установленном порядке.

4.5. В процессе оказания услуг Исполнитель может привлекаться к участию в разработке программ по реконструкции, модернизации, развитию сетей уличного освещения, рекомендации объёмов ремонта объектов уличного освещения; осуществлению технического надзора при строительстве, реконструкции и ремонте сетей НО, выполняемых другими подрядными организациями; внесению изменений в схемы наружного освещения.

4.6. Процент функционирующих в штатном режиме светильников на объектах Заказчика должен составлять не менее 95 % от их общего количества. При этом, не допускается: наличие двух и более неработающих светильников, расположенных подряд; наличие неработающих светильников на пересечениях дорог, остановочных пунктах маршрутных транспортных средств и пешеходных переходах; наличие работающих нештатно (мерцающих) светильников.

Дополнительно: в течение всего периода действия Контракта Исполнитель обязан по заявкам Заказчика, но не реже 1 раза в месяц осуществлять замену неисправных приборов наружного освещения на улично-дорожной сети, дворовых и общественных территориях, проездах, объектах благоустройства и т.д. При этом, в случае обнаружения светильников, не работающих по причине отсутствия рабочего напряжения в осветительном проводе, Исполнитель обязан осуществлять их текущий ремонт с заменой прокалывающих, либо соединительных зажимов.

4.7. При функционировании устройств НО должен быть обеспечен режим их включения и отключения при достижении уровня естественной освещенности не менее 20 люкс.

4.8. Отказы в работе наружных осветительных установок, связанные с обрывом воздушных линий, повреждением опор или устройств управления, а также дефекты, указанные в п. 4.6., 4.7 должны быть устранены в срок не более суток с момента обнаружения. Отказы, требующие проведения значительных ремонтно-восстановительных работ, устраняются в согласованные с Заказчиком сроки.

4.9. Основные технические требования при выполнении работ – обеспечение бесперебойной работы элементов линий электроосвещения в темное время суток, на автомобильных дорогах общего пользования и улицах. 

4.10. Для обеспечения освещения в темное время суток необходимым требованием является включение наружного освещения в вечерние сумерки при снижении естественной освещенности до 20 лк, а отключение в утренние сумерки при естественной освещенности до 10 лк.

4.11. Аварийные ситуации и неполадки, обнаруженные в сети, влияющие на безопасность дорожного движения и создающие опасность для жизни населения - устраняются немедленно.

4.12. Подрядчик осуществляет контроль за расходом электроэнергии, потребляемой уличным освещением.  Ежемесячно снимает показания с приборов учета электроэнергии, находящихся на опорах уличного освещения и в подстанциях, с обязательной регистрацией в журнале учета расхода электроэнергии. Передает показания приборов учета электроэнергии уличного освещения Заказчику в срок не позднее 24 числа текущего месяца на бумажном носителе с приложением соответствующих фотоматериалов, на которых должны быть видны номер прибора учёта и его показания.

5. Требования к результатам работ:

             Техническое обслуживание уличного освещения на территории Свирьстройского городского поселения должно быть выполнено в полном объеме согласно Локального сметного расчета. 

             Подрядчик обязан гарантировать выполнение и сдачу работ в  соответствии с техническим заданием. Возможна по согласованию с заказчиком замена отдельных технических решений на более совершенные без увеличения стоимости муниципального контракта.

6 .Требования к документации при приёмке.

              При окончательной приёмке выполненных работ должны быть представлены следующие документы:

-счёт и счёт-фактура (в случае применения Исполнителем упрощенной системы налогообложения, согласно статье 346.11 Налогового Кодекса Российской Федерации счет-фактура не предоставляется);

- акт о приемке оказанных услуг, без замечаний.

         
7. Гарантийные обязательства исполнителя муниципального контракта:     

              Бесперебойная работа уличного освещения (в установленное время) на территории Свирьстройского городского поселения  на весь период действия контракта.

