Приложение №1
к Договору № ______ от ____________2026г
                              
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по огнезащитной обработке деревянных конструкций
1. Наименование объекта закупки
Оказание услуг по огнезащитной обработке деревянных конструкций (далее — Услуги).
2. Срок оказания услуг
2.1. Срок оказания услуг: до 09.10.2026 г. 2.2. Начало работ — в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Договора. 2.3. Работы проводятся без приостановления деятельности учреждения Заказчика. Режим и время производства работ согласовываются с Заказчиком (предпочтительно в вечернее время или в выходные дни).
3. Нормативная база
При выполнении работ Исполнитель обязан соблюдать требования следующих нормативных правовых актов и нормативных документов: — Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; — Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; — Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; — Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; — Постановление Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»; — ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на её основе. Общие требования. Методы испытаний»; — СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; — СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; — СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (актуализированная редакция СНиП 21-01-97*); — СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»; — ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»; — Техническая документация завода-изготовителя на применяемый огнезащитный состав.
4. Краткие характеристики оказываемых услуг
4.1. Комплекс работ по огнезащитной обработке включает: а) обследование деревянных конструкций с составлением дефектной ведомости (при необходимости); б) очистку деревянных поверхностей от пыли, грязи, масляных и битумных пятен, старых лакокрасочных покрытий (при наличии), препятствующих проникновению огнезащитного состава; в) обработку огнезащитным составом методом аэрозольно-капельного распыления (или иным, предусмотренным технической документацией на состав) не менее чем в 2 (два) слоя с промежуточной сушкой между слоями согласно инструкции производителя. Средства огнезащиты наносятся ровным слоем, без пропусков и наплывов, с тщательной обработкой мест соединения отдельных деталей, узлов, стыков и труднодоступных участков; г) проведение контроля качества огнезащитной обработки в соответствии с п. 6.4 ГОСТ Р 53292-2009 с использованием малогабаритного переносного прибора ПМП-1 (или аналогичного, имеющего действующее свидетельство о поверке); д) устранение недостатков, выявленных в процессе контроля качества; е) сдачу оказанных услуг приёмочной комиссии с оформлением всех необходимых документов.
4.2. Работы выполняются из материалов и оборудования Исполнителя. Исполнитель обязан иметь все необходимые устройства, приспособления, инструменты и средства индивидуальной защиты для проведения работ.
5. Объём оказываемых услуг
	№ п/п
	Наименование услуг
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Огнезащитная обработка деревянных конструкций сцены в актовом зале (колосники, фермы, балки, декоративные элементы)
	м²
	130,0

	2
	Огнезащитная обработка деревянных стеновых панелей в актовом зале
	м²
	93,0

	3
	Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения (обрешётка кровли, стропила, балки, стойки, другие элементы)
	м²
	по фактическому обмеру, не менее обмера Заказчика


Примечание: точная площадь по п. 3 уточняется совместным обмером сторон при подписании Договора. Стоимость 1 м² является фиксированной и не подлежит изменению в зависимости от фактического объёма.
6. Место оказания услуг
Ленинградская обл., Выборгский р-н, гп. Советский, ул. Садовая, д. 32.
7. Требования к Исполнителю
7.1. Исполнитель обязан иметь действующую лицензию МЧС России на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений в части «Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций» (п. 9 Перечня, утв. Постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128).
7.2. В штате Исполнителя по трудовому договору должно числиться не менее 2 (двух) специалистов, имеющих профильное образование и (или) действующее удостоверение о повышении квалификации в области пожарной безопасности (повышение квалификации — не реже 1 раза в 5 лет).
7.3. Исполнитель обязан до начала производства работ предоставить Заказчику: — копию лицензии МЧС России; — список работников с указанием Ф.И.О., должностей, квалификационных удостоверений; — перечень оборудования, инструментов и средств измерений с указанием марок и свидетельств о поверке; — сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения, пожарные сертификаты и паспорта качества на огнезащитный состав; — техническую документацию (инструкцию) завода-изготовителя на применяемый огнезащитный состав.
8. Требования к используемым материалам
8.1. Огнезащитные составы должны соответствовать ГОСТ Р 53292-2009 и быть согласованы с Заказчиком до начала работ.
8.2. Огнезащитная обработка должна проводиться составом, обеспечивающим древесине не ниже I группы огнезащитной эффективности (потеря массы образца не более 9 % при испытаниях по ГОСТ Р 53292-2009). Обоснование: объект является общественным зданием с массовым пребыванием людей (актовый зал), деревянные конструкции сцены и колосников относятся к конструкциям с повышенными требованиями пожарной безопасности согласно СП 2.13130.2020 и ст. 134 ФЗ № 123-ФЗ.
8.3. Огнезащитный состав должен: — быть предназначен для огнезащиты древесины и материалов на её основе; — обеспечивать антисептические (биозащитные) свойства обработанной древесины; — быть экологически безопасным, пожаровзрывобезопасным; — не содержать органических растворителей (для составов, применяемых в закрытых помещениях); — быть безопасным для людей после высыхания обработанных поверхностей; — иметь срок службы огнезащитной обработки не менее 5 (пяти) лет согласно технической документации завода-изготовителя; — быть упакован в тару с соответствующей маркировкой, не допускающей утраты огнезащитных свойств в течение установленного срока годности.
8.4. Срок хранения огнезащитного состава на момент оказания услуг не должен превышать 12 (двенадцать) месяцев с момента изготовления.
8.5. На огнезащитный состав должны быть предоставлены: — сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности (с указанием группы огнезащитной эффективности); — санитарно-эпидемиологическое заключение; — паспорт качества производителя на каждую партию; — технические условия (ТУ) или ГОСТ на состав.
8.6. Использование материалов, бывших в употреблении, запрещено. Все расходные материалы должны быть новыми.
8.7. Расход огнезащитного состава должен соответствовать нормам, установленным технической документацией завода-изготовителя для достижения заявленной группы огнезащитной эффективности. Нанесение — не менее 2 (двух) слоёв с промежуточной сушкой. Конкретный расход в г/м² указывается Исполнителем в техническом предложении и не может быть ниже минимального, рекомендованного производителем для I группы эффективности.
9. Технология и условия выполнения работ
9.1. Перед огнезащитной обработкой необходимо: — провести визуальный осмотр деревянных конструкций; — очистить обрабатываемые поверхности от пыли, грязи, жирных и масляных пятен, старых покрытий, препятствующих проникновению состава; — поверхности, ранее обработанные пропиточными составами, тщательно очистить или обработать совместимым составом.
9.2. Огнезащитная обработка проводится при температуре воздуха и поверхности древесины в диапазоне, указанном в технической документации на применяемый состав (как правило, не ниже +5 °C), и относительной влажности воздуха не более 70 %.
9.3. Способ нанесения (распыление, кистевое нанесение, пропитка) должен соответствовать технической документации на огнезащитный состав.
9.4. Обработать огнезащитным составом: — обрешётку кровли, стропила, балки, стойки и другие элементы деревянных конструкций чердачного помещения; — деревянные конструкции сцены (колосники, фермы, балки, декоративные элементы), под сценой; — деревянные стеновые панели в актовом зале.
9.5. Средства огнезащиты наносить ровным слоем, без пропусков и наплывов, с тщательной обработкой мест соединения отдельных деталей, узлов и стыков.
9.6. В случае повреждения при производстве работ материалов, элементов деревянных конструкций и коммуникаций объекта Заказчика Исполнитель восстанавливает их за свой счёт собственными силами.
9.7. Исполнитель обеспечивает ежедневную уборку и вывоз мусора с объекта.
10. Требования к контролю качества и приёмке работ
10.1. Контроль качества выполненных огнезащитных работ включает (согласно п. 5.3 ГОСТ Р 53292-2009): — проверку состояния огнезащищённой поверхности (отсутствие дефектов, повреждений, пропусков); — проверку соблюдения технологии нанесения (количество слоёв, расход состава, условия сушки); — качественную оценку огнезащитной обработки с использованием прибора ПМП-1 в соответствии с п. 6.4 ГОСТ Р 53292-2009.
10.2. Контроль качества с применением прибора ПМП-1: — отбор образцов (стружки) проводится не менее чем в 4 (четырёх) точках, равномерно распределённых по площади объекта, а также в местах, вызывающих сомнение в качестве обработки; — размеры образца: длина 50–60 мм, ширина 25–35 мм, толщина 1,5–2,5 мм; — перед испытанием образцы выдерживаются в помещении при температуре от +10 °C до +30 °C и относительной влажности (60 ±10) % в течение 24 часов; — результат испытания считается положительным, если не наблюдается самостоятельное горение после отключения горелки (допускается локальное горение не более 5 секунд), сквозное прогорание, обугливание на всю глубину или обугливание на площади, ограниченной рамкой зажимного устройства; — поверхностная огнезащитная обработка считается качественной при положительных результатах испытаний всех отобранных образцов.
10.3. По результатам контроля качества составляется протокол испытаний по форме Приложения Е ГОСТ Р 53292-2009 с указанием: — наименования организации, выполняющей испытание; — даты проведения, условий (температура, влажность); — наименования и марки огнезащитного состава, ТД; — типа защищённых конструкций и площади обработки; — места отбора каждого образца; — результатов испытаний и вывода.
10.4. Испытания могут проводиться аккредитованной испытательной лабораторией (центром) или испытательной пожарной лабораторией (ИПЛ). Исполнитель организует проведение испытаний за свой счёт.
10.5. При получении отрицательных результатов на отдельных образцах (не более двух) проводятся повторные испытания на удвоенном количестве образцов, отобранных в местах, где были получены отрицательные результаты. При положительных результатах повторных испытаний обработка считается качественной.
11. Документация, передаваемая Заказчику
Исполнитель обязуется передать Заказчику оформленную в установленном порядке документацию: 
11.1. Акт сдачи-приёмки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах. 
11.2. Акт (протокол) проведения огнезащитной обработки с указанием: — наименования объекта, адреса; — сроков проведения работ; — местоположения защищаемых конструкций; — наименования и марки огнезащитного средства, ТУ, номера партии; — способа нанесения, расхода состава, количества слоёв; — объёма выполненных работ; — срока действия огнезащиты и гарантийного срока. 
11.3. Протокол испытаний по контролю качества огнезащитной обработки (по п. 6.4 ГОСТ Р 53292-2009). 
11.4. Копии сертификатов соответствия, санитарно-эпидемиологических заключений и пожарных сертификатов на огнезащитный состав. 
11.5. Копии паспортов качества на каждую партию огнезащитного состава. 
11.6. Техническую документацию (инструкцию) завода-изготовителя на огнезащитный состав. 
11.7. Копию лицензии МЧС России Исполнителя. 
[bookmark: _GoBack]11.8. Журнал огнезащитных работ (при ведении). 
11.9. Счёт и акт (счёт-фактура / УПД).
12. Гарантии
12.1. Исполнитель гарантирует качество и безопасность услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также соответствие услуг требованиям Договора и настоящего ТЗ.
12.2. Гарантийный срок на оказанные услуги и используемые расходные материалы составляет не менее 3 (трёх) лет с даты подписания документа о приёмке. Срок службы огнезащитного покрытия (время сохранения огнезащитных свойств) — не менее 5 (пяти) лет согласно технической документации завода-изготовителя.
12.3. Исполнитель гарантирует, что все расходные материалы, используемые при оказании услуг, являются новыми, не бывшими в употреблении, и надлежащего качества.
12.4. В течение гарантийного срока Исполнитель обязуется: — проводить периодический осмотр обработанных поверхностей не реже 1 (одного) раза в год (или в иной срок, указанный в технической документации на состав); — по результатам осмотра составлять акт проверки состояния огнезащитного покрытия; — за свой счёт устранять выявленные недостатки и дефекты огнезащитного покрытия, возникшие по вине Исполнителя, в срок, установленный в уведомлении Заказчика.
12.5. В случае обнаружения дефектов после приёмки исправление проводится за счёт Исполнителя.
12.6. Гарантийный срок начинает исчисляться с даты подписания (утверждения) Заказчиком акта сдачи-приёмки, подписанного всеми членами приёмочной комиссии.
12.7. Не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты обнаружения недостатков Заказчик направляет Исполнителю уведомление с указанием выявленных недостатков и сроков их устранения. Исполнитель обязан устранить недостатки в срок, установленный в уведомлении.
12.8. При повреждении огнезащитного покрытия в течение гарантийного срока, не по вине Заказчика, Исполнитель обязан произвести повторную обработку повреждённых участков за свой счёт.
12.9. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате умышленных действий третьих лиц, форс-мажорных обстоятельств или нарушения Заказчиком правил эксплуатации обработанных поверхностей.
13. Безопасность выполнения работ
13.1. Выполняемые работы должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации.
13.2. Исполнитель обязан обеспечить безопасность выполнения работ для жизни и здоровья работников, а также лиц, находящихся на объекте.
13.3. Исполнитель обязан предоставить работникам средства индивидуальной защиты (респираторы, защитные очки, перчатки, спецодежду).
13.4. Работы производить минимально необходимым количеством технических средств и механизмов для сокращения шума, пыли и загрязнения воздуха.
13.5. Исполнитель несёт ответственность за соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности при производстве работ.
14. Порядок приёмки работ
14.1. Приёмка выполненных работ осуществляется приёмочной комиссией Заказчика.
14.2. Работа считается выполненной после подписания акта сдачи-приёмки с предоставлением полного пакета документов, указанных в разделе 11.
14.3. При наличии замечаний приёмочная комиссия составляет дефектный акт с указанием сроков устранения. Исполнитель устраняет замечания в установленный срок и представляет работы к повторной приёмке.
14.4. Работы принимаются только после получения положительных результатов контроля качества огнезащитной обработки.

