## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по ремонту 4хх клапана кондиционера расположенного в основном здании ГБ ПОУ «ЛОККиИ» , Санкт-Петербург, улица Гороховая дом 57а.

### 1. Общие сведения

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Объект | Серверная на 1-м этаже основного здания колледжа |
| Адрес объекта | г. Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д. 57а |
| Количество оборудования | 1 шт. |
| Заявленная неисправность | Недостаточное охлаждение |
| Сроки выполнения работ | Не позднее 23.10.2026 |
| Режим доступа на объект | рабочие дни, 09:00–18:00, по предварительному согласованию |

### 2. Характеристики обслуживаемого оборудования

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Марка / модель | LESSAR LS-HE12KFA2A (внутренний блок) / LU-HE12KFA2A (наружный блок) |
| Тип | Настенная инверторная сплит-система, серия Inverto |
| Назначение | Обслуживание серверной — критически важное оборудование, обеспечивающее температурный режим для серверов |
| Электропитание | 220 В / 1 фаза / 50 Гц |
| Максимальный рабочий ток | 5,0 А |
| Максимальная потребляемая мощность | 1,22 кВт |
| Холодопроизводительность (ном.) | 3,51 кВт |
| Теплопроизводительность (ном.) | 3,80 кВт |
| Класс энергоэффективности | A |
| Хладагент | R410A |
| Макс. допустимое давление | 4,4 МПа |
| Дозаправка хладагента | по паспорту производителя (при длине трассы свыше стандартной) |
| Вес внутреннего блока | 9 кг |
| Вес наружного блока | 29 кг |
| Габариты внутреннего блока | 790 × 265 × 198 мм |
| Габариты наружного блока | 670 × 540 × 265 мм |
| Расход воздуха | 600 м³/ч |

### 3. Условия размещения и доступа

- Внутренний блок установлен в серверной на 1-м этаже основного здания колледжа. Помещение оборудовано серверными стойками; кондиционер работает в режиме непрерывного охлаждения.

- Наружный блок расположен в арке учреждения. Для доступа к наружному блоку при обслуживании требуется стремянка (высота — не менее 2,5–3 м). Подрядчик обязан иметь собственную стремянку, соответствующую требованиям охраны труда при работе на высоте.

- Доступ в серверную ограничен: работы проводятся в присутствии или с разрешения ответственного лица Заказчика. Запрещено отключение серверного оборудования без согласования.

### 4. Состав работ по ремонту кондиционера LESSAR LS-HE12KFA2A (внутренний блок) / LU-HE12KFA2A (наружный блок)

- Выезд ремонтной бригады

- Перепайка 4хх клапана (работа только на охлаждение)

- Демонтаж/монтаж наружного блока

- Вакуумация и заправка системы

- Хладагент R410A

### 5. Требования к подрядчику

- Наличие квалифицированных специалистов с удостоверениями по работе с холодильным оборудованием и группе по электробезопасности не ниже III до 1000 В.

- Наличие собственного инструмента: манометрическая станция для R410A, электронный течеискатель, вакуумный насос, мультиметр, термометр, стремянка.

- Применение хладагента R410A и расходных материалов, сертифицированных для использования в оборудовании LESSAR.

- Соблюдение требований охраны труда при работе на высоте (при обслуживании наружного блока в арке с

Сетевой администратор         ________________ Венедиктов И.В.