ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по ремонту 4хх клапана кондиционера расположенного в основном здании ГБ ПОУ «ЛОККиИ» , Санкт-Петербург, улица Гороховая дом 57а.

1. Общие сведения
	Параметр
	Значение

	Объект
	Серверная на 1-м этаже основного здания колледжа

	Адрес объекта
	г. Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д. 57а

	Количество оборудования
	1 шт.

	Заявленная неисправность
	Недостаточное охлаждение

	Сроки выполнения работ
	Не позднее 23.10.2026

	Режим доступа на объект
	рабочие дни, 09:00–18:00, по предварительному согласованию


2. Характеристики обслуживаемого оборудования
	Параметр
	Значение

	Марка / модель
	LESSAR LS‑HE12KFA2A (внутренний блок) / LU‑HE12KFA2A (наружный блок)

	Тип
	Настенная инверторная сплит‑система, серия Inverto

	Назначение
	Обслуживание серверной — критически важное оборудование, обеспечивающее температурный режим для серверов

	Электропитание
	220 В / 1 фаза / 50 Гц

	Максимальный рабочий ток
	5,0 А

	Максимальная потребляемая мощность
	1,22 кВт

	Холодопроизводительность (ном.)
	3,51 кВт

	Теплопроизводительность (ном.)
	3,80 кВт

	Класс энергоэффективности
	A 

	Хладагент
	R410A

	Макс. допустимое давление
	4,4 МПа

	Дозаправка хладагента
	по паспорту производителя (при длине трассы свыше стандартной)

	Вес внутреннего блока
	9 кг

	Вес наружного блока
	29 кг

	Габариты внутреннего блока
	790 × 265 × 198 мм

	Габариты наружного блока
	670 × 540 × 265 мм

	Расход воздуха
	600 м³/ч 


3. Условия размещения и доступа
· Внутренний блок установлен в серверной на 1-м этаже основного здания колледжа. Помещение оборудовано серверными стойками; кондиционер работает в режиме непрерывного охлаждения.
· Наружный блок расположен в арке учреждения. Для доступа к наружному блоку при обслуживании требуется стремянка (высота — не менее 2,5–3 м). Подрядчик обязан иметь собственную стремянку, соответствующую требованиям охраны труда при работе на высоте.
· Доступ в серверную ограничен: работы проводятся в присутствии или с разрешения ответственного лица Заказчика. Запрещено отключение серверного оборудования без согласования.



4. Состав работ по ремонту кондиционера LESSAR LS‑HE12KFA2A (внутренний блок) / LU‑HE12KFA2A (наружный блок)
· Выезд ремонтной бригады
· Перепайка 4хх клапана (работа только на охлаждение)
· Демонтаж/монтаж наружного блока
· Вакуумация и заправка системы 
· Хладагент R410A 
5. Требования к подрядчику
· Наличие квалифицированных специалистов с удостоверениями по работе с холодильным оборудованием и группе по электробезопасности не ниже III до 1000 В.
· Наличие собственного инструмента: манометрическая станция для R410A, электронный течеискатель, вакуумный насос, мультиметр, термометр, стремянка.
· Применение хладагента R410A и расходных материалов, сертифицированных для использования в оборудовании LESSAR.
· Соблюдение требований охраны труда при работе на высоте (при обслуживании наружного блока в арке с


Сетевой администратор         ________________ Венедиктов И.В.
