ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на Монтаж ЛВС КДК 2-й этаж4 линии в ТП, приемник 4 линии, Новоселье 4 линии в 2043, Гинекология 6 линии в кабинеты УЗИ, Лаборатория 3 линии для нового анализатора

Дата создания:	14.10.2026

История изменений

| Дата | Версия документа | Кем создано |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 14.10.2026 |  | И. Мартынов | Создание |

- Наименование выполняемых работ: монтаж высокоскоростной линии оптической связи.

- Целевое расположение линий ВОЛС и ЛВС указано в приложениях к настоящему техническому заданию.

- Объем выполняемых работ:

  - Ул. Михайловская д.2 . 1й этаж Приемник:

    - прокладка 4 линий от ящика в кабинеты согласно задания (Приложение №1);

    - расключение 2х двойных розеток (розетки поставщика), заведение в патч панель в ящике

  - Ул. Михайловская д.2 . 2й этаж Лаборатория:

    - прокладка 3 линий от ящика в кабинеты согласно задания (Приложение №2);

    - расключение 2х двойных розеток (розетки поставщика), заведение в патч панель в ящике

  - КДК -Еленинская улица, д.13, лит. И 2й этаж. Помещение № 240 (Тепловой пункт):

    - прокладка 4 линий от ящика в кабинеты согласно задания (Приложение №3);

    - расключение 2х двойных розеток (розетки поставщика), обжимка в ящике

  - Поликлиника в гп.Новоселье, 2й этаж. Помещение № 2043 (Кабинет спортивной медицины):

    - прокладка 4 линий от ящика в кабинеты согласно задания (Приложение №4);

    - расключение 2х двойных розеток (розетки поставщика), заведение в патч панель в коммутаторной;

  - Иликовский пр., д 1/3В Гинекология.

    - прокладка 6 линий от ящика в кабинеты №39 и №68 согласно задания (Приложение №5);

    - расключение 3х двойных розеток (розетки поставщика), заведение в патч панель

- Место выполнения работ:

  - Главный корпус - 198412, г.Санкт-Петербург, город Ломоносов, Михайловская улица, д.2, лит. А

  - КДК -198412, г.Санкт-Петербург, город Ломоносов, Еленинская улица, д.13, лит. И

  - Гинекологическое отделение - 198412, г.Санкт-Петербург, город Ломоносов, Иликовский проспект, д.1/3, лит. В

  - Поликлиника в гп.Новоселье наб. реки Киккенки, д.7

- Сроки (периоды) выполнения работ: приступить к работе не позднее следующего календарного дня со дня подписания договора.

- Выполнить работы, предусмотренные договором, не позднее 14 календарных дней.

- Цели использования результатов работ: создание СКС (структурированной кабельной системы) (далее Системы).

- Условия выполнения работ:

- Все оборудование и материалы должны иметь соответствующие сертификаты, подтверждающие соответствие товара, работ, требованиям, установленным законодательством РФ, если в соответствии с законодательством РФ установлены требования к таким товарам, работам. Оборудование и материалы, подлежащие сертификации на пожарную безопасность должны иметь соответствующие сертификаты соответствия ГОСТ, пожарной безопасности.

- Качество выполняемых работ должно подтверждаться наличием у подрядчика Сертификата ГОСТ Р ИСО (ISO 9001:2008).

- Прокладку кабельных линий систем на объекте выполнять следующими способами:

- - в помещениях с подвесными потолками – над подвесными потолками в ПВХ гофрированных трубах;

- - в помещениях без подвесных потолков - в ПВХ кабель-каналах;

- - спуски к периферийному оборудованию от подвесных потолков выполнить в ПВХ кабель-каналах.

- Общие требования к выполнению работ:

  - Работы должны быть выполнены в соответствии с:

- ГОСТ 24.104-85. Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования.

- ГОСТ 34.201-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем.

- ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы.

- ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.

- Международный стандарт ISO 11801. Информационная технология. Общие требования к кабельным системам зданий (Information technology - Generic cabling for customer premises).

- Стандарт TIA/EIA-568A. Прокладка телекоммуникационных кабельных линий в коммерческих зданиях (Commercial Building Telecommunications Cabling Standard).

- Стандарт EIA/TIA-569. Требования к прокладке телекоммуникационных линий, кабелепроводам и техническим помещениям в коммерческих зданиях (Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces).

- Стандарт TIA/EIA-607 Требования к заземлению и электрическим соединениям телекоммуникационных систем коммерческих зданий (Commercial Building Grounding and Bonding Requirements for Telecommunications).

- ГОСТ 12.1.030-81. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.

- ГОСТ 12.1.013-78. Строительство. Электробезопасность.

- СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 12.03-2001 «Техника безопасности в строительстве» и СНиП * «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНиП «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», СНиП «Естественное и искусственное освещение», СНиП 3.05.06.-85 «Электротехнические устройства», ГОСТ Р 50571.1597 «Электропроводки», ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности», ГОСТ Р 50571.1-93 «Электроустановки зданий. Основные положения», ГОСТ Р 50571.2-94 «Электроустановки зданий. Часть 3.Основные характеристики», ГОСТ Р 50571.3-94 «Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности», ГОСТ «Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования», СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управление эвакуацией при пожаре», СП 5.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические», СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. Требования пожарной безопасности», РД 78.145-93 «Руководящий документ. Системы и комплексы охранной, пожарной, охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ», ФЗ № 000 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

  - По окончании монтажа Системы, Подрядчик обязан провести комплексное тестирование системы (комплексные испытания).

  - Для комплексного тестирования системы должны быть использованы совокупности аппаратных и программных средств, которые позволят осуществить диагностику и сертификацию кабельной проводки.

  - Тестирование линий СКС производится в соответствии со стандартом ANSI/TIA/EIA 568B или ISO/IEC 11801: 2002 для кабельных систем зданий и информационного бюллетеня TSB-67 на соответствие категории Cat5е.

  - Гарантия на Систему должна предоставляться Производителем компонентов Систем.

  - Заказчик производит контроль качества выполняемых работ и используемых материалов в течение всего периода проведения монтажа.

- Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ:

- ЛВС может включать в себя следующие элементы:

- - информационные розетки типа RJ-45;

- - пассивное сетевое (коммутационное) оборудование;

- - информационные кабели, соединяющее коммутационное оборудование и информационные розетки;

- - соединительные кабели (патч-корды) для подключения компьютеров к информационным розеткам;

- - соединительные кабели (патч-корды) для подключения активного оборудования к коммутационному оборудованию;

- - соединительные кабели (патч-корды) для подключения активного оборудования между собой;

- - соединительные кабели (патч-корды) для подключения коммутационного оборудования к телефонным коммутационным панелям;

- - коммутаторы 48 портов;

- - коммутаторы 16 портов;

- - патч-панели;

- - необходимые элементы распределительной системы (короба, закладные трубы, лотки и т. д.).

- Монтаж пассивного сетевого (коммутационного) оборудования произвести в шкафах коммутации.

- Необходимо провести тестирование уже имеющихся линий связи, при необходимости заменить их.

- Кабели должны быть проложены:

- -информационные - в лотках за фальш-потолком, в коробе и трубе гофрированной.

- ЛВС должна поддерживать разные типы сигналов: ЛВС здания, телефонная и другие сети в пределах здания.

- Пропускная способность ЛВС должна поддерживать скорость до 1Гбит/с.

- В связи с большим разнообразием Объектов информационных технологий и телефонной техники, подключаемой к активному коммутационному оборудованию, ЛВС должна быть универсальной, то есть позволяющей на любом рабочем месте подключить любое устройство или комплекс устройств.

- Горизонтальная кабельная система должна иметь топологию "звезда", где каждая розетка на рабочем месте соединяется с центром коммутации.

- Для монтажа использовать кабель категории Cat5е.

- Каждое рабочее место оборудуется 2-мя информационными розетками (портами) категории Cat5е.

- Все пассивное оборудование ЛВС должно соответствовать категории Cat5е.

- Все информационные точки подключения оборудования должны пройти тестирование на соответствие категории Cat5е линии связи от информационной розетки (коммутационной панели) до коммутационной панели.

- Кабельная система должна быть максимально гибкой к перекоммутации в магистральных линиях. Кабели и разъемы горизонтальной (вычислительной и телефонной) сети должны быть унифицированы для обеспечения возможности быстрой перекоммутации.

- Прокладка информационных кабелей должна быть произведена скрытым методом (в коробе, в подготовке пола, за фальш-потолком, в лотках, в кабель-каналах, по закладным трубам или иным скрытым способом).

- Порты коммутационных панелей и информационные розетки должны иметь четкую, понятную маркировку, отражающую расположение рабочих мест.

- Коммутационные кабели должны иметь маркировку с двух сторон на расстоянии 200+20мм от разъемов RJ45, совпадающую с маркировкой портов. При этом маркировка, осуществляемая на монтажных панелях должна обеспечивать однозначную и уникальную идентификацию места расположения противоположного конца кабеля.

- Горизонтальные кабели должны быть непрерывными на всем протяжении от рабочего места до коммутационного шкафа.

- Доступ кабеля осуществляется через стены, колонны, потолки или пол.

- Радиус изгиба кабельных трасс не должен вызывать изгиб установленного кабеля с радиусом менее 25 мм.

- Кабельные пространства, предназначенные для размещения запаса кабеля, консолидационных точек или многопользовательских телекоммуникационных розеток, должны обеспечивать место для компенсации механического напряжения, размещения точек терминирования и хранения запаса кабелей горизонтальной системы.

- Отсек для хранения запаса кабеля и заполнение кабельной трассы не должны влиять на радиус изгиба и качество терминирования кабеля коннектором.

- Кабель должен прокладываться с запасом не менее 1 м в телекоммуникационном шкафу, и не менее 0,5 м на рабочем месте.

- Система и ее составные части должны обеспечивать устойчивость к воздействию механических, климатических и других факторов.

- Устанавливаемое оборудование должно быть безопасно при эксплуатации для лиц, соблюдающих правила обращения с ним.

- Для прокладки магистралей рабочих помещениях применять короба ПВХ. Прокладку в коридорах и в залах приема граждан вести скрытым методом.

- Для коробов ПВХ предусмотреть не менее шести точек крепления на два метра длины короба, для коробов меньшего сечения крепление производится не менее чем в пяти точках на два метра длины. Точки крепления короба располагаются в шахматном порядке.

- При прокладке информационного кабеля ЛВС в непосредственной близости с электрическим кабелем, расстояние между ними должно соответствовать требованиям, предъявляемым к ЛВС, аттестуемым на категорию 6е.

- Порядок сдачи и приемки результатов работ: Подрядчик не позднее 3-х рабочих дней после завершения работ представляет Заказчику акт о приемке выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат, которые должны быть подписаны Заказчиком в течении 5-ти рабочих дней с момента его получения. При отказе одной из сторон от подписания акта, в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной.

- В случае предоставления Заказчиком обоснованного отказа от подписания акта о приемке выполненных работ стороны в течении одной рабочей недели составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения. В случае уклонения Подрядчика от участия в составлении такого акта, акт составляется Заказчиком самостоятельно.

- На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения и повреждения выполненных работ до момента окончательной их сдачи Заказчику, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

- Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 60 месяцев с даты передачи результата работ по акту о приемке выполненных работ. Гарантийный срок на материалы и оборудование составляет 36 месяцев со дня подписания акта о приемке выполненных работ.

Приложение №1

К Техническому заданию

Приложение №2

К Техническому заданию

Приложение №3

К Техническому заданию

Приложение №4

К Техническому заданию

Приложение №5

К Техническому заданию