ДОГОВОР № ___
на выполнение работ по техническому обслуживанию дизель генераторной установки АД 150

д. Вистино					     			                «__» октября 2026 г.

Администрация Вистинского сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице И.о. главы администрации Миклина Владимира Геннадьевича, действующей на основании Решения совета депутатов № 49 от 29 августа 2025 года, с одной стороны, и ________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________, действующего на основании ______, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Договор о нижеследующем заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнять работы по техническому обслуживанию дизель генераторной установки АД 150 - 2 шт. (далее - Оборудование), которое может включать в себя:
- проведение планового технического обслуживания Оборудования;
- диагностику, выявление неисправностей в работе Оборудования;
1.2. Работы по сервисному обслуживанию выполняются Исполнителем согласно Техническому заданию (Приложение № 1). 
1.3. После выполнения Работ Исполнитель сдает результаты Работ Заказчику, а Заказчик принимает результаты Работ и оплачивает их в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.4. ИКЗ 263470702341947070100100010000000000.

2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Работы выполняются по месту нахождения Оборудования.
2.2.  Выезд специалистов Исполнителя в место нахождения Оборудования осуществляется только после подписания Сторонами настоящего Договора. 
2.3. После выполнения Работ по месту нахождения Оборудования, на объекте должен присутствовать уполномоченный соответствующей доверенностью представитель Заказчика, который подписывает заполняемый сотрудником Исполнителя Акт сдачи-приема выполненных работ. Копия Акта передаётся представителю Заказчика.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Время и сроки выполнения Работ, согласовываются и указываются в подписанном обеими сторонами Техническом задании (Приложение № 1).
3.2. Сроки выполнения срочных внеплановых Работ, когда причина неисправности неизвестна, определяются после проведения диагностики исходя из конкретной ситуации, характера неисправности и наличия запасных частей.
3.3. В случае нарушения Заказчиком п.7.2 настоящего Договора, срок выполнения Работ откладывается на время устранения Заказчиком препятствий. 

4. СДАЧА – ПРИЕМКА РАБОТ
4.1. В течении 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Акта приема-сдачи выполненных работ, Исполнитель отправляет Заказчику нарочным или заказным почтовым отправлением по выбору Исполнителя следующие документы:
[bookmark: p06_1_1]	 Акт Выполненных Работ (далее также по тексту – «Акт») – 2 (два) экземпляра;
4.2. В течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п.4.1 Договора, в полном объеме и оформленных надлежащим образом Заказчик обязан совершить следующие действия:
4.2.1. подписать Акт сдачи – приемки Работ;
4.2.2. при несогласии со стоимостью Работ указанной в Акте предоставить Исполнителю письменный мотивированный отказ.
4.3. В случае получения от Заказчика замечаний к расчету стоимости Работ, Исполнитель рассматривает мотивированный отказ и при согласии с ним повторно предоставляет Заказчику измененный комплект документов, указанный в п.4.1 Договора, при этом ранее предоставленный пакет документов, указанных в п.4.1 Договора считается недействительным. 
4.4. В случае несогласия Сторон со стоимостью Работ указанной в Акте вопрос решается путем переговоров. 

5. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
5.1. Исполнитель обязан выполнять Работы качественно и в установленные Сторонами сроки.
5.2. Исполнитель обязан по согласованию с Заказчиком использовать оригинальные запасные части и расходные материалы, соответствующие требованиям руководств по эксплуатации и мировых стандартов. Допускается использование аналоговых материалов и запасных частей при проведении ТО или ремонта, при условии полного соответствия данных материалов и запасных частей мировым и российским стандартам качества.

6. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ
6.1. В случае неоплаты Заказчиком выполненных Исполнителем Работ, последний вправе в соответствие с законодательством Российской Федерации обеспечить исполнение обязательств Заказчика по оплате, прибегнув к удержанию Оборудования. В таком случае удержание Оборудования Исполнителем не будет являться нарушением с его стороны сроков выполнения Работ и сроков передачи Оборудования Заказчику.
6.2. Сроки исполнения работ и их стоимость должны изменяться только по согласованию с Заказчиком.

7. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
7.1. Заказчик обязан оплатить работы Исполнителя в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 9 настоящего Договора.
7.2. Заказчик обязан обеспечить беспрепятственный доступ специалистов Исполнителя к месту нахождения Оборудования для проведения Работ.
7.3. В случае, если Работы проводятся по месту нахождения Оборудования, Заказчик обязуется обеспечить Исполнителя необходимым для выполнения Работ дизельным или газовым топливом, моторным маслом и охлаждающей жидкостью, если заявкой не предусмотрено иное.
7.4. Заказчик обязан обеспечить при проведении Работ Исполнителем:
	- присутствие ответственного представителя Заказчика в месте выполнения Работ на время их выполнения;
	- заправку Оборудования всеми рабочими жидкостями до начала выполнения Работ, если не предусмотрено иное;
	- возможность контрольного запуска Оборудования, после проведения Работ. 
Указанные в настоящем пункте требования не применяется в случае выполнения Работ в месте нахождения Исполнителя.
7.5. Заказчик обязан после проведения диагностики Исполнителем подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ. Представитель Заказчика в обязательном порядке должен иметь доверенность на осуществление соответствующих действий, которая прикладывается к данному Акту. 

8. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА
8.1. Заказчик вправе проверять ход и качество выполняемых Исполнителем Работ в течение всего срока их выполнения, не вмешиваясь при этом в деятельность Исполнителя.

9. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
9.1. Стоимость Работ по настоящему Договору составляет _________________.
0. 9.2. Оплата Работ производится Заказчиком в течение 7 (Семи) рабочих дней после подписания Сторонами Акта сдачи – приемки Работ на основании счета Исполнителя.
9.3. Оплата по Договору осуществляется в соответствии с правилами казначейского исполнения бюджета, путем безналичного перевода денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре. При этом обязанности Заказчика в части оплаты по Договору считаются исполненными со дня списания денежных средств банком Заказчика со счета Заказчика.
9.4. Цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не может меняться в ходе его исполнения за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
9.5. Источник финансирования: бюджет Вистинского сельского поселения.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ДОГОВОРА
10.1. Сторона настоящего Договора, не исполнившая свои обязательства либо исполнившая их ненадлежащим образом, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Гарантия на выполненные Работы и при правильном использовании и обслуживании Оборудования в соответствии с технической документацией изготовителя, действует в течение не менее 6 месяцев с даты подписания акта приемки выполненных Работ. 
10.3. Гарантия на замененные при выполнении Роботы запасные части при правильном использовании и обслуживании Оборудования в соответствии с технической документацией изготовителя, действует в течение 6 (шести) месяцев с даты подписания акта приемки выполненных Работ.
10.4. Исполнитель несет ответственность за качество выполненных Работ только в объеме Работ, согласованном сторонами в заявке. 
10.5. Все претензии и требования по выполнению гарантийных обязательств должны быть поданы Заказчиком в письменном виде в течение срока гарантии, подписаны уполномоченным Заказчиком лицом и скреплены печатью Заказчика.

11. ФОРС-МАЖОР
11.1. Стороны Договора освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как: наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны и военных действий или запретов компетентных государственных органов, возникших после заключения настоящего Договора.
11.2. При возникновении обстоятельств невозможности полного или частичного выполнения любой из Сторон своих обязательств по настоящему Договору, срок выполнения взаимных обязательств продлевается на период времени, в течение которого такие обстоятельства действуют. Если упомянутые выше обстоятельства продолжают действовать свыше 6 месяцев, то каждая из Сторон может отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору с оплатой Исполнителю фактически выполненных Работ и произведенных затрат, и в этом случае ни одна из Сторон не имеет права требовать от другой Стороны возмещения возможного ущерба.
11.3. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Договору, должна незамедлительно (но не позднее 10 дней) уведомить другую Сторону о начале и прекращении обстоятельств, препятствующих выполнению Договора. Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы, выданные компетентными органами государственной власти государств, на территории которых созданы и зарегистрированы участники настоящего Договора, либо торгово-промышленными палатами. Если любая из Сторон не уведомит другую Сторону о начале и прекращении таких форс-мажорных обстоятельств в указанные сроки, то это лишает ее права ссылаться на эти обстоятельства.

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ И СПОРОВ СТОРОН
12.1. Споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами с соблюдением обязательного претензионного досудебного порядка. Срок рассмотрения претензии – 30 дней с момента ее получения (в том числе по факсу). 
12.2. При недостижении согласия споры разрешаются в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством РФ.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Расторжение настоящего Договора допускается в соответствии с условиями настоящего Договора и действующего законодательства Российской Федерации.
13.2. Информация, содержащаяся в настоящем Договоре, является конфиденциальной. Стороны обязуются не разглашать и (или) не передавать её третьим лицам, за исключением информации, предоставленной государственным органам власти по их запросам. Изложенное выше не распространяется на общеизвестную и общедоступную информацию. 
13.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «31» Декабря 2026 года включительно, а в части взаиморасчетов, до полного исполнения их обеими Сторонами. Обязательства по Договору могут быть исполнены досрочно 
13.4. Уведомления и сообщения Сторон, а также иные документы надлежит составлять и отправлять в письменной форме заказным письмом, либо телеграфной связью, либо телефаксовой связью, либо по электронной почте, либо курьером (нарочным) по адресам, указанным в настоящем Договоре, и в случаях, предусмотренных настоящим Договором.
В случае направления уведомлений, сообщений, а также иных документов телефаксовой связью, либо по электронной почте, Стороны обязуются направлять друг другу в течение 15 (пятнадцати) дней оригиналы таких документов.
13.5. Все дополнения и приложения к данному Договору имеют силу, если они сделаны в письменном виде и подписаны полномочными представителями Сторон. Приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой частью Договора и обладают его юридической силой.
13.6. Настоящий Договор составлен в 2-х (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон Договора.
13.7. Стороны обязаны письменно известить друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней об изменении своего наименования, адреса места нахождения, банковских реквизитов, телефонов и иных необходимых реквизитов.  Сторона, не исполнившая указанное обязательство, несет убытки, связанные с неполучением писем и иной корреспонденции, в том числе извещений из судебных органов, отправленных по адресам, указанным в настоящем Договоре.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	Исполнитель 

 
	Заказчик:
Администрация Вистинского сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области
Адрес: 188477, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, ул. Ижорская, д.13, тел.: (81375) 67-174
ОГРН 1054700340650
ОКТМО 41621452 / ОКПО 04184876 
ИНН  4707023419 / КПП 470701001
ОКЦ № 1 Северо-Западного ГУ Банка России//УФК по Ленинградской области г Санкт-Петербург 
БИК 044030098
Единый казначейский счет: 40102810745370000098
Единый счет бюджета: 03231643416214524500 
л/с 03905000201


	



___________________________/ 
Э.П.
	И.о. главы администрации     
Вистинского сельского поселения


   _____________________ /Миклин В.Г./
   Э.П.
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Приложение № 1
к Договору на выполнение работ по сервисному
обслуживанию оборудования
от «__» октября 2026 г. № _____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по техническому обслуживанию дизель‑генераторной установки АД‑150 (двигатель ЯМЗ‑238ДИ), включая замену масла, фильтров и проверку под нагрузкой
1. Сведения о заказчике
Заказчик: Администрация Вистинского сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области.

	№
	Адрес объекта:
	

	1.
	Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино ул. Балтийская д.2
	

	2.
	Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино ул. Лесная д.1
	



Контактное лицо: Шматок Андрей Николаевич  +7 (921) 637-30-50 (ФИО, телефон, e‑mail).

2. Объект работ
Дизель‑генераторная установка: АД‑150.
Двигатель: ЯМЗ‑238ДИ.
Номинальная мощность: 150 кВт.
Заводской/инвентарный номер: 90501521; 90501818                      
Год выпуска, наработка моточасов: 2021 г.
Режим эксплуатации: резервный / постоянный (подчеркнуть).
3. Цель и предмет работ
Выполнить регламентное ТО ДГУ АД‑150 (ЯМЗ‑238ДИ) с заменой моторного масла, масляного, топливного и воздушного фильтров, проверкой систем, пробным пуском и испытаниями под нагрузкой. Обеспечить соответствие параметров работы требованиям производителя и нормативной документации.
4. Состав и последовательность работ
4.1. Подготовительные мероприятия
· Согласование даты и времени начала работ с представителем заказчика не позднее чем за 3 рабочих дня.
· Проверка эксплуатационной документации (паспорт, руководство по эксплуатации, журнал наработки).
· Внешний осмотр ДГУ: проверка креплений, состояния рамы, кабельных линий, заземления, наличия подтёков, повреждений; фотофиксация до начала работ.
· Отключение питания, меры электробезопасности, проверка отсутствия напряжения (при работах в щитах).
· Подготовка тары для отработанного масла и загрязнённых фильтров; обеспечение вывоза и утилизации отходов через лицензированную организацию.
4.2. Замена моторного масла и масляного фильтра (ЯМЗ‑238ДИ)
· Прогрев двигателя до рабочей температуры (если допустимо по регламенту и безопасно при подготовке к ТО).
· Слив отработанного моторного масла в подготовленную тару; замер объёма.
Объём масляной системы ЯМЗ‑238ДИ — 29 л.
· Замена масляного фильтра (оригинальный или сертифицированный аналог, совместимый с ЯМЗ‑238ДИ). Уплотнительное кольцо предварительно смазать чистым маслом.
· Заправка свежим моторным маслом, соответствующим спецификации производителя: класс вязкости по сезону (например, SAE 15W‑40), класс по API не ниже CI‑4. Объём заливки — 29 л (или по щупу до верхней отметки).
· Контроль уровня масла после пуска и прогрева двигателя.
4.3. Замена топливного фильтра
· Сброс давления в топливной системе согласно инструкции производителя.
· Демонтаж старого топливного фильтра (грубой и тонкой очистки — если предусмотрены конструкцией). Слив остатков топлива в ёмкость.
· Установка новых топливных фильтров. Заполнение топливной системы, удаление воздуха из магистрали (прокачка).
· Визуальный контроль герметичности соединений после пуска.
4.4. Замена воздушного фильтра
· Осмотр корпуса воздухозаборника, креплений, уплотнений.
· Демонтаж и утилизация старого воздушного фильтра.
· Установка нового фильтрующего элемента; контроль плотности посадки, отсутствия перекосов и зазоров.
· При наличии предфильтра — его очистка или замена.
4.5. Дополнительные регламентные операции (обязательные для ЯМЗ‑238ДИ и АД‑150)
· Проверка уровня и плотности электролита АКБ, состояния клемм, крепления батареи; при необходимости — зачистка и смазка.
· Осмотр приводных ремней (вентилятор, генератор), проверка натяжения и износа.
· Проверка состояния и уровня охлаждающей жидкости; при необходимости — долив.
Объём системы охлаждения ЯМЗ‑238ДИ — 40 л. Использовать антифриз, совместимый с чугунным блоком.
· Протяжка болтовых соединений (рама, крепления двигателя/генератора, щитов) в объёме, предусмотренном регламентом.
· Очистка радиатора/теплообменника от загрязнений (без повреждения сот).
· Проверка герметичности систем: топливо, масло, ОЖ, воздух.
· Проверка сопротивления изоляции обмоток генератора (при наличии прибора), осмотр контактных соединений.
4.6. Пробный пуск и проверка на холостом ходу
· Пуск двигателя, контроль параметров: давление масла, температура ОЖ, обороты, напряжение, частота.
· Оценка работы системы автоматики, АВР (если есть), сигнализации и защит.
· Прослушивание на отсутствие посторонних шумов, вибраций, стуков.
· Работа на холостом ходу — не менее 15–30 минут.
4.7. Проверка под нагрузкой
· Постепенное подключение нагрузки ступенями: 25 %, 75 %, номинальной мощности.
· Контроль параметров на каждой ступени: напряжение, частота, ток по фазам, температура двигателя, давление масла.
· Работа на номинальной нагрузке — не менее 10–20 минут.
· Снятие нагрузки в обратном порядке, остановка ДГУ.
· Повторная проверка параметров после остановки (уровень масла, герметичность).
5. Требования к качеству и нормативам
Работы выполняются в соответствии с:
· Руководством по эксплуатации ДГУ АД‑150 и регламентом ТО двигателя ЯМЗ‑238ДИ.
· ПУЭ, ПТЭЭП, правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок.
· Требованиями пожарной безопасности и обращения с отходами (ГСМ, фильтры).
Применяемые материалы и запчасти должны иметь сертификаты соответствия, быть совместимы с ЯМЗ‑238ДИ и соответствовать спецификациям производителя.
6. Требования к исполнителю
· Квалифицированный персонал: группа по электробезопасности не ниже III (до 1000 В), обучение по работе с ДГУ и ГСМ.
· Наличие специализированного инструмента и приборов: мультиметр, пирометр, тахометр, мегомметр (при необходимости), средства индивидуальной защиты.
· Договор с лицензированной организацией на вывоз и утилизацию отработанных масел и фильтров; предоставление актов утилизации.
· Возможность фото‑/видеофиксации ключевых этапов (слив, замена фильтров, пуск, работа под нагрузкой).
7. Критерии приёмки и контрольные параметры
Работы считаются выполненными при соблюдении:
· Все фильтры заменены, масло залито, уровни в норме.
· Отсутствие подтёков и негерметичностей.
· Успешный пуск, устойчивая работа на холостом ходу и под нагрузкой.
· Параметры в пределах допусков производителя: напряжение, частота, давление масла, температура.
· Исправная работа автоматики, защит, сигнализации.
· Предоставлен полный комплект отчётных документов (см. п. 9).
8. Сроки выполнения работ
Срок выполнения: с момента подписания настоящего Договора  по «15» октября  2026 г.
График согласовывается с представителем Администрации Вистинского сельского поселения.
9. Порядок сдачи‑приёмки
Сдача‑приёмка осуществляется комиссией заказчика. Исполнитель предоставляет:
· Акт выполненных работ (с указанием наработки моточасов до и после ТО).
· Перечень выполненных операций и заменённых запчастей (с марками/артикулами).
· Копии сертификатов на материалы и запчасти.
· Протоколы измерений (параметры при пуске, под нагрузкой, при наличии — сопротивление изоляции).
· Фотоматериалы (до/в процессе/после), включая маркировку новых фильтров, уровни жидкостей.
· Заполненный раздел журнала технического обслуживания ДГУ (если ведётся).
Работы считаются принятыми после подписания акта и подтверждения устойчивой работы ДГУ под нагрузкой.
10. Гарантийные обязательства
Гарантийный срок на работы и установленные запчасти — не менее 6 месяцев с даты подписания акта приёмки. В течение гарантийного срока подрядчик обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки, вызванные некачественным выполнением работ либо применением некачественных материалов.
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