КАМЕРА холодильная (без агрегата)

- Наименование: камера холодильная (без холодильного агрегата).

- Назначение: хранение и/или охлаждение (либо заморозка — выбрать нужное) пищевой продукции на предприятиях общепита, торговли или пищевого производства.

- Исполнение: сборно-разборная, низкотемпературное/среднетемпературное (указать требуемое).

## Основные технические характеристики

- Полезный объём: не менее 6,6 м³.

- Габаритные размеры (ДхШхВ): 1960×1960×2200 мм.

- Толщина сэндвич-панелей: 80 мм.

- Материал панелей:

  - внешние/внутренние листы: оцинкованная сталь с полимерным покрытием либо нержавеющая сталь (указать нужное);

  - утеплитель: пенополиуретан (ППУ) плотностью 40–50 кг/м³.

- Тип соединения панелей: «шип-паз» для герметичности и термоизоляции.

- Коэффициент теплопередачи панелей: не более 0,25 Вт/(м²·К) (или указать требование производителя).

## Дверной блок

- Тип двери: распашная.

- Световой проём: не менее 800×1850 мм.

- Толщина полотна двери: 80 мм (вровень с панелями).

- Особенности:

  - возможность перенавешивания на любую сторону;

  - замок с запиранием снаружи и аварийным открыванием изнутри;

  - ПЭН обогрева периметра (обязательно для низкотемпературного исполнения).

Наименование и назначение

- Наименование: моноблок среднетемпературный

- Назначение: поддержание среднетемпературного режима в холодильной камере для хранения пищевой продукции (гастрономия, молочка, полуфабрикаты и т. п.) на предприятиях общепита, торговли, пищевого производства.

- Тип установки: настенный (внутренний блок в камере, конденсатор выведен наружу либо работает в помещении при допустимых температурах).

Моноблок среднетемпературный

Основные технические характеристики

- Температурный режим в камере: −5…+5 °C (целевой диапазон −2…+2 °C).

- Объём обслуживаемой камеры: 6–12 м³ (при толщине сэндвич-панелей 80 мм и наружной температуре до +32 °C).

- Хладагент: R404A (или согласованная замена по действующим нормам).

- Холодопроизводительность: рассчитана под указанный объём и теплопритоки; работа с запасом не менее 10–15 % от расчётной нагрузки.

- Напряжение питания: 220 В, 1 фаза, 50 Гц.

- Максимальная потребляемая мощность: не более 0,84 кВт.

- Производительность воздухоохладителя: не менее 600 м³/ч.

- Тип оттайки: электрическая (автоматическая по таймеру/датчику).

- Компрессор: герметичный поршневой (европейский/проверенный OEM), ресурс не менее указанного производителем.

Габариты

- Габаритные размеры (ДхШхВ): 807×490×704 мм.

- Масса нетто: ~58 кг.

- Место установки: