РЕГЛАМЕНТ

технического обслуживания системы пожарной сигнализации

и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

на объекте здание общественной бани Большелуцкого сельского поселения

по адресу: Ленинградская обл., Кингисеппский р-н, п. Кингисеппский, д. 14

| Наименование выполняемых работ | Периодичность |
| --- | --- |
| Система пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре |  |
| Ознакомление с записями в эксплуатационной документации на предмет отказов, неисправностей и аварий, их анализ, ознакомление с данными электронных журналов событий сохраненных в памяти устройств, анализ данных; определение действий, требующих повышенного внимания | Ежемесячно |
| Внешний осмотр и проверка технического состояния: контрольного прибора ППК «Гранит» | Ежемесячно |
| Проверка правильности подключения кабелей электропитания и надежности контактов в электрических щитах, щитах связи; укрепление контактов (при необходимости) | Ежегодно |
| Проверка значений напряжений на выходных клеммах источников электропитания БРП прибора ППК «Гранит», клеммах аккумуляторных батарей | Ежемесячно |
| Проверка остаточной ёмкости аккумуляторных батарей | Ежеквартально |
| Сверка соответствия фактически смонтированного оборудования эксплуатационной документации (проектной и исполнительной) | Разово (при проведении первичного обследования) |
| Сверка алгоритма работы системы нормативным требованиям Сверка соответствия расположения технических средств системы нормативным требованиям | Разово (при проведении первичного обследования) |
| Внешний осмотр, проверка технического состояния и тестирование периферийных устройств системы: ручных, дымовых пожарных извещателей, световых и звуковых пожарных оповещателей. | Ежемесячно |
| Имитация режимов работы систем, в том числе с индикацией событий «Пожар-1, «Пожар-2», «Неисправность» на ППК «Гранит» | Ежеквартально |
| Удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления и т.п. с использованием специальных жидкостей и (или) аэрозолей в соответствии с инструкциями изготовителей устройств | При необходимости |
| Подготовка и оформление текущей документации по ТО и TP системы | Ежемесячно |
| Чистка дымовых извещателей в соответствии с инструкциями изготовителей (для системы пожарной сигнализации) | Ежегодно и при необходимости |
| Полнофункциональная проверка системы | Ежеквартально |
| Проверка соответствия продолжительности работы системы, питающейся от автономного источника питания, нормативным требованиям при обнаружении несоответствия — замена аккумуляторных батарей и повторная проверка | Ежегодно |
| Профилактические работы (согласно информации по эксплуатации изготовителей оборудования) | Ежемесячно |