## Описание объекта закупки

на выполнение работ по ремонту системы электрообогрева кровли (замена неисправных участков нагревательного кабеля)

Место выполнения работ: кровля и водосточная система здания по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д. 57А.

Цель работ: восстановление работоспособности системы антиобледенения кровли и водостоков путем замены неисправных участков саморегулирующегося нагревательного кабеля и сопутствующего оборудования.

## 1. Объём и состав работ

1.1. Обследование системы:

- визуальный осмотр трасс прокладки кабеля на кровле, в желобах и водосточных трубах;

- проверка целостности и сопротивления изоляции кабеля (мегаомметром), выявление дефектных участков;

- фиксация мест повреждений, составление схемы трасс и дефектной ведомости.

1.2. Демонтаж:

- демонтаж неисправных участков саморегулирующегося кабеля;

- демонтаж повреждённых крепежных элементов (лент, заклепок, скоб), изношенных фрагментов защитной оболочки;

- аккуратное удаление старых креплений без повреждения кровельного покрытия и элементов водосточной системы.

1.3. Монтаж нового кабеля:

- прокладка и крепление нового нагревательного саморегулирующегося кабеля Grand Meyer UHC-25 по утвержденной схеме;

- соблюдение шага укладки и минимального радиуса изгиба (не менее 40 мм);

- монтаж концевых и соединительных муфт с использованием комплекта заделки TKL/S/L45.

1.4. Крепление кабеля:

- крепление кабеля к элементам кровли и водостокам с применением монтажной ленты PVA 12/1 и алюминиевых заклепок 4,8×12 мм;

- установка Г-образных и Р-образных оцинкованных крепежных элементов с резиновыми вкладышами в местах повышенной вибрации/нагрузки (стыки, повороты, вертикальные участки труб).

1.5. Электромонтажные работы:

- подключение кабеля к существующей распределительной сети через распределительную коробку Abox 160 IP65 (110×67 мм);

- герметизация ввода кабеля в коробку с помощью сальника PG9;

- выполнение заземления экрана кабеля в соответствии с ПУЭ;

- маркировка линий и бирок в коробке.

1.6. Пусконаладочные работы и испытания:

- измерение сопротивления изоляции (не ниже 1 МОм);

- проверка цепи заземления и целостности экрана;

- пробное включение и контроль работоспособности на всех режимах;

- тепловизионный контроль (при наличии оборудования) или визуальный контроль прогрева участков.

1.7. Уборка и вывоз мусора:

- уборка и вывоз демонтированных материалов и строительного мусора с кровли и прилегающей территории;

- утилизация демонтированных элементов.

## 2. Применяемые материалы (перечень и требования)

| Наименование | Требования / характеристики | Количество, шт. (м) | Цена, руб. за шт. (м) | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабель нагревательный саморегулирующийся Grand Meyer UHC-25 | Сертифицированный, новый, без повреждений, маркировка, паспорт, сертификат соответствия | 115 |  |  |
| Зажим крепежный СР.2-100 Ц (упак. 30шт.) 2187244 ССТ | Полный комплект. Ширина/толщина по ТУ | 3 |  |  |
| Кронштейн для крепления в желобе ТС.02-100 Ц 2183901 ССТ | Ширина/толщина по ТУ, высокая адгезия, стойкость к УФ и перепадам температур | 68 |  |  |
| Универсальный набор для концевой заделки саморегулирующегося кабеля Rexant 51-0615-1 | Стойкость к УФ и перепадам температур | 6 |  |  |
| Заклепка 4,0x10 100 шт коробка с окном Zitar 102287 | Коррозионностойкая, прочность на срез/вырыв, соответствие ГОСТ/ТУ | 2 |  |  |
| Кабель СПЕЦ КГтп-ХЛ 3x2.5 мм2, ГОСТ, 5 метров СПЕЦКГТП-ХЛ 3X2.5-5 | Сертифицированный, новый, без повреждений, маркировка, паспорт, сертификат соответствия | 1 |  |  |
| Din-рейка REXANT 30см, перфорированная, оцинкованная 12-8030 | Ширина/толщина по ТУ | 2 |  |  |
| Проходная клемма UPUN UJ6-2.5/1X2, 3 точки подключения в клемме, тип фиксации провода: push-in, номинальное сечение: 2,5 мм кв., 24A, 800V, цвет: серый, 10 шт erp859399-1 | Ширина/толщина по ТУ, высокая адгезия, стойкость к УФ и перепадам температур | 2 |  |  |
| Наконечник штыревой втулочный изолированный Vell НШВИ 1,0-12, 100 шт. VLnhvi-1.0-12(100) 1396480 | Ширина/толщина по ТУ, высокая адгезия, стойкость к УФ и перепадам температур | 1 |  |  |
| Распределительная коробка Экопласт JBS300 о/п 300х250х120, 12 выходов, IP65 44030HF | Степень защиты IP65, герметичные вводы, клеммные колодки, материал стойкий к УФ | 2 |  |  |
| Наконечник-гильза Navigator НШвИ 2.5-8 NET-Е2508 100шт 71095 | Стойкость к УФ и перепадам температур | 1 |  |  |
| Токопроводящая паста EZETEK 50г 62258 |  | 1 |  |  |
| Нейлоновая стяжка AVG 4.8x450 черная 4,8*450 | Стойкость к УФ и перепадам температур | 1 |  |  |
| Сверло двустороннее под заклёпки 4 мм VIRA 554340 | Согласно ТУ | 3 |  |  |
| Трубка термоусадочная клеевая Gigant (3:1) 20/6, черная, 10шт по 1м G-80126 | Ширина/толщина по ТУ, высокая адгезия, стойкость к УФ и перепадам температур | 1 |  |  |
| Прочие расходные материалы | Изолента, кабельные стяжки, герметик, обезжириватель, средства очистки, крепёж, маркировка | По необходимости |  |  |
| Строительно-монтажные работы |  |  |  |  |

Все материалы — новые, с паспортами, сертификатами/декларациями соответствия в случае, если это предусмотрено комплектом поставки завода изготовителя, без следов хранения на открытом воздухе и механических повреждений.

## 3. Требования к выполнению работ

3.1. Работы выполняются в соответствии с:

- ПУЭ (Правила устройства электроустановок), изд. 7;

- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;

- инструкциями производителя кабеля и комплектующих;

- локальными нормами и правилами охраны труда заказчика.

3.2. Безопасность:

- работы на высоте — по наряд-допуску, с применением СИЗ, страховочных систем;

- отключение питания, проверка отсутствия напряжения, установка временных ограждений;

- запрет работ во время осадков и при сильном ветре (по регламенту заказчика).

3.3. Качество:

- отсутствие перегибов, натяжений, перекручивания кабеля;

- надёжная фиксация без люфтов;

- герметичность всех соединений и вводов;

- корректная работа системы при низких температурах (проверка прогрева).

3.4 Срок выполнения работ 15 рабочих дней с даты заключения Контракта.

## 4. Сдаточная документация

Подрядчик предоставляет:

- акт обследования с дефектной ведомостью и схемой трасс;

- протоколы испытаний (сопротивление изоляции, заземление, результаты пробного пуска);

- исполнительную схему трасс с привязкой к осям здания;

- сертификаты/паспорта на применяемые материалы;

- инструкцию по эксплуатации и рекомендации по сезонному обслуживанию.

Результат выполненных работ оформляется универсальным передаточным документом (УПД)/актом выполненных работ в порядке, установленном в Контракте.

## 5. Гарантийные обязательства

- Гарантия на выполненные работы — не менее 24 месяцев с даты подписания документа о приемке.

- Гарантия на материалы — не менее срока, установленного производителем (подтверждается документами).

- При выявлении дефектов в гарантийный период подрядчик устраняет их за свой счёт в согласованные сроки.

## 6. Особые условия

6.1. Доступ на объект — по согласованию с ответственным лицом Заказчика.

6.2. График работ — с 9:00 до 18:00 в рабочие дни, без нарушения учебного процесса.

6.3. Подрядчик несет ответственность за повреждение кровельного покрытия, фасадов, водосточной системы, инженерных коммуникаций и иного имущества Заказчика, возникшее по вине Подрядчика при выполнении работ.

В случае причинения повреждений Подрядчик обязан за свой счет восстановить поврежденные элементы до состояния, существовавшего до начала выполнения работ, в срок, согласованный с Заказчиком.

В случае неустранения повреждений Заказчик вправе требовать возмещения причиненных убытков в соответствии с законодательством Российской Федерации.