

Описание объекта закупки
на выполнение работ по ремонту системы электрообогрева кровли (замена неисправных участков нагревательного кабеля)

Место выполнения работ: кровля и водосточная система здания по адресу: г. Санкт‑Петербург, ул. Гороховая, д. 57А.
Цель работ: восстановление работоспособности системы антиобледенения кровли и водостоков путем замены неисправных участков саморегулирующегося нагревательного кабеля и сопутствующего оборудования.
1. Объём и состав работ
1.1. Обследование системы:
· визуальный осмотр трасс прокладки кабеля на кровле, в желобах и водосточных трубах;
· проверка целостности и сопротивления изоляции кабеля (мегаомметром), выявление дефектных участков;
· фиксация мест повреждений, составление схемы трасс и дефектной ведомости.
1.2. Демонтаж:
· демонтаж неисправных участков саморегулирующегося кабеля;
· демонтаж повреждённых крепежных элементов (лент, заклепок, скоб), изношенных фрагментов защитной оболочки;
· аккуратное удаление старых креплений без повреждения кровельного покрытия и элементов водосточной системы.
1.3. Монтаж нового кабеля:
· прокладка и крепление нового нагревательного саморегулирующегося кабеля Grand Meyer UHC‑25 по утвержденной схеме;
· соблюдение шага укладки и минимального радиуса изгиба (не менее 40 мм);
· монтаж концевых и соединительных муфт с использованием комплекта заделки TKL/S/L45.
1.4. Крепление кабеля:
· крепление кабеля к элементам кровли и водостокам с применением монтажной ленты PVA 12/1 и алюминиевых заклепок 4,8×12 мм;
· установка Г‑образных и Р‑образных оцинкованных крепежных элементов с резиновыми вкладышами в местах повышенной вибрации/нагрузки (стыки, повороты, вертикальные участки труб).
1.5. Электромонтажные работы:
· подключение кабеля к существующей распределительной сети через распределительную коробку Abox 160 IP65 (110×67 мм);
· герметизация ввода кабеля в коробку с помощью сальника PG9;
· выполнение заземления экрана кабеля в соответствии с ПУЭ;
· маркировка линий и бирок в коробке.
1.6. Пусконаладочные работы и испытания:
· измерение сопротивления изоляции (не ниже 1 МОм);
· проверка цепи заземления и целостности экрана;
· пробное включение и контроль работоспособности на всех режимах;
· тепловизионный контроль (при наличии оборудования) или визуальный контроль прогрева участков.
1.7. Уборка и вывоз мусора:
· уборка и вывоз демонтированных материалов и строительного мусора с кровли и прилегающей территории;
· утилизация демонтированных элементов.
2. Применяемые материалы (перечень и требования)
	Наименование
	Требования / характеристики
	Количество, шт. (м) 
	Цена, руб. за шт. (м)
	Сумма, руб.

	Кабель нагревательный саморегулирующийся Grand Meyer UHC‑25
	Сертифицированный, новый, без повреждений, маркировка, паспорт, сертификат соответствия
	115
	
	

	Зажим крепежный СР.2-100 Ц (упак. 30шт.) 2187244 ССТ
	Полный комплект. Ширина/толщина по ТУ
	3
	
	

	Кронштейн для крепления в желобе ТС.02-100 Ц 2183901 ССТ
	Ширина/толщина по ТУ, высокая адгезия, стойкость к УФ и перепадам температур
	68
	
	

	Универсальный набор для концевой заделки саморегулирующегося кабеля Rexant 51-0615-1
	Стойкость к УФ и перепадам температур
	6
	
	

	Заклепка 4,0x10 100 шт коробка с окном Zitar 102287
	Коррозионностойкая, прочность на срез/вырыв, соответствие ГОСТ/ТУ
	2
	
	

	Кабель СПЕЦ КГтп-ХЛ 3x2.5 мм2, ГОСТ, 5 метров СПЕЦКГТП-ХЛ 3X2.5-5
	Сертифицированный, новый, без повреждений, маркировка, паспорт, сертификат соответствия
	1
	
	

	Din-рейка REXANT 30см, перфорированная, оцинкованная 12-8030
	Ширина/толщина по ТУ
	2
	
	

	Проходная клемма UPUN UJ6-2.5/1X2, 3 точки подключения в клемме, тип фиксации провода: push-in, номинальное сечение: 2,5 мм кв., 24A, 800V, цвет: серый, 10 шт erp859399-1

	Ширина/толщина по ТУ, высокая адгезия, стойкость к УФ и перепадам температур
	2
	
	

	Наконечник штыревой втулочный изолированный Vell НШВИ 1,0-12, 100 шт. VLnhvi-1.0-12(100) 1396480
	Ширина/толщина по ТУ, высокая адгезия, стойкость к УФ и перепадам температур
	1
	
	

	Распределительная коробка Экопласт JBS300 о/п 300х250х120, 12 выходов, IP65 44030HF
	Степень защиты IP65, герметичные вводы, клеммные колодки, материал стойкий к УФ
	2
	
	

	Наконечник-гильза Navigator НШвИ 2.5-8 NET-Е2508 100шт 71095
	Стойкость к УФ и перепадам температур
	1
	
	

	Токопроводящая паста EZETEK 50г 62258
	
	1
	
	

	Нейлоновая стяжка AVG 4.8x450 черная 4,8*450
	Стойкость к УФ и перепадам температур
	1
	
	

	Сверло двустороннее под заклёпки 4 мм VIRA 554340
	Согласно ТУ
	3
	
	

	Трубка термоусадочная клеевая Gigant (3:1) 20/6, черная, 10шт по 1м G-80126
	Ширина/толщина по ТУ, высокая адгезия, стойкость к УФ и перепадам температур
	1
	
	

	Прочие расходные материалы
	Изолента, кабельные стяжки, герметик, обезжириватель, средства очистки, крепёж, маркировка
	По необходимости
	
	

	
Строительно-монтажные работы
	
	
	
	


Все материалы — новые, с паспортами, сертификатами/декларациями соответствия в случае, если это предусмотрено комплектом поставки завода изготовителя, без следов хранения на открытом воздухе и механических повреждений.
3. Требования к выполнению работ
3.1. Работы выполняются в соответствии с:
· ПУЭ (Правила устройства электроустановок), изд. 7;
· СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;
· инструкциями производителя кабеля и комплектующих;
· локальными нормами и правилами охраны труда заказчика.
3.2. Безопасность:
· работы на высоте — по наряд‑допуску, с применением СИЗ, страховочных систем;
· отключение питания, проверка отсутствия напряжения, установка временных ограждений;
· запрет работ во время осадков и при сильном ветре (по регламенту заказчика).
3.3. Качество:
· отсутствие перегибов, натяжений, перекручивания кабеля;
· надёжная фиксация без люфтов;
· герметичность всех соединений и вводов;
· корректная работа системы при низких температурах (проверка прогрева).
3.4 Срок выполнения работ 15 рабочих дней с даты заключения Контракта.
4. Сдаточная документация
Подрядчик предоставляет:
· акт обследования с дефектной ведомостью и схемой трасс;
· протоколы испытаний (сопротивление изоляции, заземление, результаты пробного пуска);
· исполнительную схему трасс с привязкой к осям здания;
· сертификаты/паспорта на применяемые материалы;
· инструкцию по эксплуатации и рекомендации по сезонному обслуживанию.
Результат выполненных работ оформляется универсальным передаточным документом (УПД)/актом выполненных работ в порядке, установленном в Контракте.
5. Гарантийные обязательства
· Гарантия на выполненные работы — не менее 24 месяцев с даты подписания документа о приемке.
· [bookmark: _Hlk242967957]Гарантия на материалы — не менее срока, установленного производителем (подтверждается документами).
· При выявлении дефектов в гарантийный период подрядчик устраняет их за свой счёт в согласованные сроки.
6. Особые условия
6.1. Доступ на объект — по согласованию с ответственным лицом Заказчика.
6.2. График работ — с 9:00 до 18:00 в рабочие дни, без нарушения учебного процесса. 
6.3. Подрядчик несет ответственность за повреждение кровельного покрытия, фасадов, водосточной системы, инженерных коммуникаций и иного имущества Заказчика, возникшее по вине Подрядчика при выполнении работ.
В случае причинения повреждений Подрядчик обязан за свой счет восстановить поврежденные элементы до состояния, существовавшего до начала выполнения работ, в срок, согласованный с Заказчиком.
В случае неустранения повреждений Заказчик вправе требовать возмещения причиненных убытков в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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