                                                                                                        ГБУЗ ЛО «Рощинская МБ»
                                                     Спецификация
на Поставку откидных пандусов по адресу: Ленинградская область,
Выборгский район, Рощинское г.п., г.п. Рощино, ул. Советская, д. 37

1. Общие сведения 
Заказчик: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Рощинская межрайонная больница» (ГБУЗ ЛО «Рощинская МБ»)
Объект: лестница длиной 5 м. в здании Поликлиники по адресу: Ленинградская область,
Выборгский район, Рощинское г.п., г.п. Рощино, ул. Советская, д. 37
Количество пандусов: 2 шт.
Тип пандусов: металлические приставные ‑ откидные, с поручнем.
Целевая группа: инвалиды‑колясочники и маломобильные группы граждан (МГН).
Цель закупки: обеспечение беспрепятственного доступа МГН к объекту в соответствии с требованиями нормативных документов.
   
	 № 
	Наименование 
	Кол-во
	Ед. изм.
	Цена, руб.
	Сумма руб.

	1 
	Пандус металлический приставной   откидной, с поручнем
ОКПД2 25.99.29.190
	2
	Шт.
	92 500,00
	185 000,00

	Итого 
	185 000,00


Цена включает в себя: общую стоимость всех затрат, издержек и иных расходов Поставщика, необходимых для исполнения им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе накладные расходы, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, стоимость тары (упаковки), транспортные расходы по поставке, разгрузке товара по месту нахождения Заказчика, затраты по хранению товара на складе поставщика, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, сборку и установку по месту поставки товара, все подлежащие к уплате налоги, пошлины, обязательные платежи, прочие сборы, которые поставщик должен оплачивать в соответствии с Договором или на иных основаниях в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также затраты, связанные с выполнением гарантийных обязательств Поставщика.   			  			                                     
	 Сроки поставки, дней
	Срок поставки Товара: в течение 20-ти (двадцати) календарных дней с момента заключения договора. Срок поставки включает в себя: доставку, погрузочно-разгрузочные работы, сборку по месту поставки товара, сдачу товара по Акту приема –передачи товара по контракту

	Условия поставки товара (самовывоз, склад покупателя)
	Объект покупателя по адресу: Ленинградская область,
Выборгский район, Рощинское г.п., г.п. Рощино, ул. Советская, д. 37 с размещением и установкой по месту

	Условия оплаты 
(предоплата, по факту поставки, выполнения)
	Оплата по факту поставки, в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания универсального передаточного документа (далее УПД) на основании выставленного Исполнителем счета




2. Технические характеристики
2.1. Габаритные параметры
Длина пандуса: соответствует длине лестницы — 5 м. При необходимости допускается исполнение из нескольких секций с надёжным соединением.
Ширина прохожей части: не менее 0,9 м (рекомендуется 1,0 м). Расстояние между поручнями — в пределах 0,9–1,0м.
Уклон пандуса: не более 1:20 (5%) при постоянной эксплуатации; в стеснённых условиях допускается уклон до 2:12 (15 %) при условии, что подъём по вертикали между площадками не превышает 0,5м, а длина марша — не более 6,0 м.
Горизонтальные площадки: в верхней и нижней части пандуса — размером не менее 1,5 × 1,5 м; при изменении направления движения — не менее 1,5 м по ходу движения.
2.2. Конструкция и материалы
Каркас: стальной профиль (труба прямоугольного сечения не менее 40 × 20 мм, толщина стенки не менее 2 мм) либо равнопрочный аналог.
Настил: металлический лист с противоскользящим покрытием (рифлёный лист, просечно вытяжной лист с размером ячейки не более 20 мм в направлении движения) либо решётчатый настил с ячейками, исключающими проваливание трости/колёса.
Толщина металла: не менее 1,5–2,0 мм.
Покрытие: антикоррозийное (оцинковка либо порошковая окраска по металлу, цвет по согласованию).
Откидной механизм: петли/шарниры из нержавеющей стали или оцинкованной стали с антикоррозийным покрытием; конструкция должна обеспечивать надёжную фиксацию в рабочем и сложенном положении.
Фиксаторы: механические фиксаторы (защёлки, шпингалеты) в верхнем и нижнем положении, исключающие самопроизвольное складывание/раскладывание.
2.3. Поручни
Высота поручней: основной — 0,9 м (допустимо 0,85–0,92 м), дополнительный — 0,7 м.
Материал: нержавеющая сталь либо сталь с антикоррозийным покрытием.
Диаметр поручня: 32–50 мм.
Крепление: жёсткое, исключающее люфт; поручни должны быть непрерывными по всей длине марша, выходить за пределы наклонной части не менее чем на 0,3 м с обеих сторон и иметь скруглённые окончания.
Расстояние от поручня до стены/ограждения: не менее 0,04 м.
2.4. Дополнительные элементы
Колесоотбойники: по продольным краям марша высотой не менее 0,05 м для предотвращения соскальзывания колёс коляски/трости.
Маркировка: контрастная разметка краёв пандуса и площадок (жёлтая или иная контрастная полоса шириной не менее 0,1 м).
Ограждение: при перепаде высот более 0,45 м — боковые ограждения высотой не менее 0,9 м.
3. Требования к размещению
Крепление к стене/лестничной клетке: анкерные болты не менее М12, шаг крепления — не более 0,6 м; узлы крепления должны выдерживать нагрузку не менее 350 кг.
Выравнивание: пандус должен быть установлен строго по уровню, без перекосов; уклон должен соответствовать проектным значениям.
Доступ к механизмам: откидной механизм и фиксаторы должны быть доступны для ручного управления без применения специальных инструментов.
Безопасность: работы должны проводиться без повреждения существующих конструкций; после монтажа — восстановление отделки (при необходимости).
Все сварные швы — зачищены, без острых кромок и заусенцев.
Поверхность — без ржавчины, сколов, отслоений покрытия.
Поручни — без люфтов, надёжно закреплены.
Откидной механизм — работает плавно, без заеданий; фиксаторы надёжно удерживают пандус в обоих положениях.
4. Нагрузки и прочность
Расчётная нагрузка: не менее 350 кг (с учётом веса коляски и пользователя).
Прогиб настила: не более 5 мм при полной расчётной нагрузке.
Испытания: перед вводом в эксплуатацию — статические испытания нагрузкой не менее 350 кг, проверка работы откидного механизма и фиксаторов.
Комплектность: пандус, поручни, крепёжные элементы, фиксаторы, паспорт изделия, сертификаты соответствия на материалы.
7. Исполнительная документация
По завершении работ подрядчик предоставляет:
УПД, Акт обучения специалистов и ввода в эксплуатацию
Гарантийные обязательства (не менее 12 месяцев на работы и изделия).
________________________________________
8. Гарантийные обязательства
Гарантия на изделия производителя и поставщика — не менее 12 месяцев с даты подписания акта приемки или ввода в эксплуатацию.
В течение гарантийного срока поставщик обязан безвозмездно устранять выявленные дефекты, возникшие по его вине.
________________________________________
9. Особые условия
Установка должна производиться в согласованные с заказчиком сроки и в условиях, не создающих препятствий для эксплуатации объекта.
При необходимости — предусмотреть возможность временного демонтажа/переноса пандуса без повреждения конструкции.
Цвет покрытия — по согласованию с заказчиком (рекомендуется нейтральный серый или иной контрастный по отношению к окружающей отделке).

Поставка пандусов в течение 20-ти (двадцати) календарных дней с момента заключения договора. Условия по установке пандусов на месте не более 4 рабочих дней.
Оферта обязательно должна содержать следующие сведения:
- карточку организации (реквизиты);
- проект контракта для обработки и согласования
