         ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
        на поставку рентгенозащитных дверей (с установкой) 
для нужд ГБУЗ ЛО "Токсовская КМБ" в 2026 году

Наименование объекта закупки: Поставка рентгенозащитных дверей (с установкой) для нужд ГБУЗ ЛО "Токсовская КМБ" в 2026 году
[bookmark: _Hlk215840202]Срок поставки: в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента заключения контракта.
Место поставки: ГБУЗ ЛО «Токсовская КМБ»: 188664, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Токсово, ул. Буланова, д. 18; 
Требования к сопутствующим услугам:
1. Выезд специалиста для замера и контрольного осмотра;
2. Доставка, погрузка-выгрузка, занос к месту работ рентгенозащитных дверей;
3. Подготовка к проведению работ по монтажу рентгенозащитных дверей;
4. Монтаж рентгенозащитных дверей;
5. Вынос строительного мусора.

Требования к качеству и безопасности работ:
Исполнитель при выполнении работ представляет документы, подтверждающие качество используемых материалов и комплектующих для выполнения работ (сертификаты соответствия, лицензии, декларации и т.д. в случаях, предусмотренных законодательством).
Используемый в работе материал (в том числе, комплектующие) должен соответствовать функциональным характеристикам и качественным характеристикам.
Выполнить работы и установить двери рентгенозащитные в соответствии:
- ГОСТ 31114.1-2002 Средства защиты от рентгеновского излучения в медицинской диагностике. Часть 1. Определение ослабляющих свойств материалов;
- СанПин2.6.1.1192-03 – Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований;
- СП 2.6.1.758-99 – Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, ионизирующие излучение, радиационная безопасность. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99);

Функциональная характеристика товара, используемого при выполнении работ:

	№
п/п
	Наименование
	Код КТРУ или ОКПД2
	Наименование показателя, ед.изм. показателя
	Описание, значение
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	[bookmark: _GoBack]Дверь рентгенозащитная
	25.12.10.190
	Размер оконного проема, мм (высота х ширина)
	980*2080 мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	шт
	1

	
	
	
	Дверь рентгенозащитная состоит из:

	распашное рентгенозащитное дверное полотно- 1 шт. рентгенозащитная дверная коробка- 1шт.
Рентгенозащитные наличники (вместе с коробкой) -1 комплект.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Рентгенозащитный материал в конструкции

	свинец листовой по ГОСТ 9559-89
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Свинцовый эквивалент Pb, мм
	≥ 2,0
	[bookmark: _GoBack_Копия_1_Копия_1_Копия_1]Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Тип дверцы
	Одностворчатая
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Петли на подшипниках, шт
	≥ 4
	[bookmark: _GoBack_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Копия_1]Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Угол разворота двери, градусов.
	170
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Врезной замок 
	3 класса по ГОСТ 5089- 2011
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Количество ключей, шт
	≥ 4
	[bookmark: _GoBack_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Копия_2]Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Покрытие двери
	Порошковое покрытие поверхности двери рентгенозащитной устойчиво к обработке дезинфицирующими растворами.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Цвет Двери рентгенозащитной по шкале RAL 
	9003 белый.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Ручка из нержавеющей стали, ключ/ключ
	соответствие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	



*указаны размеры оконных проемов. Размеры дверей определяются Исполнителем в результате контрольных замеров.

Маркировка изделия должна содержать следующую информацию:
- товарный знак предприятия-изготовителя;
- наименование изделия:
- номер изделия;
- условное обозначение изделия;
- свинцовый эквивалент Pb, мм;
- год и месяц изготовления.

Требования к документации товара: Поставщик обязуется одновременно с передачей (сдачей-приемкой) товара передать Покупателю принадлежности этого товара, а также относящиеся к нему документы, а именно: 
– Паспорт; 
– Сертификат соответствия,
– Сертификат ИСО 9001 на производство рентгенозащитной продукции
- Лицензия РОСПОТРЕБНАДЗОРА на изготовление средств радиационной защиты
Указанные принадлежности и документация передаются Поставщиком Покупателю вместе с товаром при передаче его Покупателю (отгрузке). 

Гарантийные обязательства:
	1. Исполнитель гарантирует, что выполненные работы не будут иметь дефектов, связанных с качеством материалов, используемых при выполнении работ, либо проявляющихся при нормальном использовании результата работ в условиях, обычных для Российской Федерации.
	2. Гарантийный срок на результат выполненных работ составляет не менее 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами документа о приемке выполненных работ.
	3. Гарантийный срок на двери рентгенозащитные, составляет не менее 36 (тридцать шесть) месяцев со дня подписания Сторонами документа о приемке выполненных работ, если больший срок не установлен заводом-изготовителем. 
	4. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты работ, допущенные по вине Исполнителя, то Исполнитель обязан устранить за свой счёт и в установленные Заказчиком сроки такие дефекты. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.


0


