
ГРАФИК
проведения технического обслуживания 
системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
на объекте здание администрации Большелуцкого сельского поселения 
по адресу: Ленинградская обл., Кингисеппский р-н, п. Кингисеппский, д. 21
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РЕГЛАМЕНТ
технического обслуживания системы пожарной сигнализации 
и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 
на объекте здание администрации Большелуцкого сельского поселения 
по адресу: Ленинградская обл., Кингисеппский р-н, п. Кингисеппский, д. 21

	
                         Наименование выполняемых работ
	Периодичность                                     

	Система пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

	Ознакомление с записями в эксплуатационной документации на предмет отказов, неисправностей и аварий, их анализ, ознакомление с данными электронных журналов событий сохраненных в памяти устройств, анализ данных; определение действий, требующих повышенного внимания
	Ежемесячно

	Внешний осмотр и проверка технического состояния: контрольного прибора ППК «Гранит»
	Ежемесячно

	Проверка правильности подключения кабелей электропитания и надежности контактов в электрических щитах, щитах связи; 
укрепление контактов (при необходимости)
	Ежегодно

	Проверка значений напряжений на выходных клеммах источников электропитания БРП прибора ППК «Гранит», клеммах аккумуляторных батарей
	Ежемесячно

	Проверка остаточной ёмкости аккумуляторных батарей
	Ежеквартально

	Сверка соответствия фактически смонтированного оборудования эксплуатационной документации (проектной и исполнительной) 
	Разово
(при проведении первичного обследования)

	Сверка алгоритма работы системы нормативным требованиям 
Сверка соответствия расположения технических средств системы нормативным требованиям
	Разово
(при проведении первичного обследования)

	Внешний осмотр, проверка технического состояния и тестирование периферийных устройств системы: ручных, дымовых пожарных извещателей, световых и звуковых пожарных оповещателей.  
	Ежемесячно

	Имитация режимов работы систем, в том числе с индикацией событий «Пожар-1, «Пожар-2», «Неисправность» на ППК «Гранит»
	Ежеквартально

	Удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления и т.п. с использованием специальных жидкостей и (или) аэрозолей в соответствии с инструкциями изготовителей устройств
	При необходимости

	Подготовка и оформление текущей документации по ТО и TP системы
	Ежемесячно

	Чистка дымовых извещателей в соответствии с инструкциями изготовителей (для системы пожарной сигнализации)
	Ежегодно и при необходимости

	Полнофункциональная проверка системы
	Ежеквартально

	Проверка соответствия продолжительности работы системы, питающейся от автономного источника питания, нормативным требованиям при обнаружении несоответствия — замена аккумуляторных батарей и повторная проверка
	Ежегодно

	Профилактические работы (согласно информации по эксплуатации изготовителей оборудования)
	Ежемесячно
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