Приложение № 1

к муниципальному контракту

№________от __________2026 г.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на монтаж систем кондиционирования в помещении отдела ЗАГС Администрации Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

Заказчик: Администрация Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области.

1.1. Предметом данной закупки является: монтаж систем кондиционирования в помещении отдела ЗАГС Администрации Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

1.2. Место выполнения работ: Ленинградская область, г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д.20.

1.3. Технические характеристики Товара:

Кондиционер настенный сплит-система TCL ELI ONF 12  или эквивалент оборудован функцией Sleep, которая сокращает уровень шума в темное время. Производительности достаточно для установки в помещениях площадью до 35 м². Технология самодиагностики уведомляет пользователя о наличии неполадок. Доступ к параметрам открывается через приложение TCL Home. Кондиционер настенный сплит-система TCL ELI ONF 12 или эквивалент оснащен функцией автоматического регулирования температуры, оснащен скрытым цифровым дисплеем, транслирующим выбранные настройки. Поверхность внешнего блока отличает устойчивость к образованию коррозии и негативному воздействию влаги.

Основные характеристики

Режимы работы - обогрев, охлаждение

Мощность охлаждения (1-й внутренний блок) - 3520 Вт

Дополнительные характеристики

Максимальный уровень шума - 44 дБ

Габариты и вес с учетом упаковки

Габариты транспортной упаковки - 77.7x29x49.8

Вес в килограммах с учетом упаковки - 37.5

Дополнительно

Гарантийный срок - 1 г.

Год выпуска товара – не ранее 2025года.

1.4. Требования, предъявляемые к работам:

Поставка Товара, монтаж, установка и пусконаладка осуществляются силами и средствами Подрядчика. В случае поставки и установки товара силами и средствами третьих лиц, ответственность за качество Товара и за качество работ по его установке несет Подрядчик. В процессе установки (монтажа) кондиционеров выполняются следующие операции:

- крепление внешнего и внутреннего блоков кондиционеров (сплит-систем);

- пробивка отверстий в стене;

- монтаж фреоновых трубопроводов (в т.ч. в коробе);

- подключение к действующей электросети;

- удаление воздуха из фреоновых трубопроводов;

- дозаправка хладагентом (до 2 кг);

- тестовый запуск кондиционеров (сплит-систем),

- установка корзин для наружного блока.

Монтажные и пусконаладочные работы:

Перед установкой кондиционеров (сплит-систем) Подрядчик согласовывает места расположения (крепления) внешних и внутренних блоков кондиционеров (сплит-систем); трассы прокладки: трубопроводов, силовых кабелей; места проделки отверстий. Работы по установке, подключению электропитания и наладке оборудования выполняются материалами, инструментами и техническими средствами Подрядчика.

Крепление блоков кондиционера (сплит-системы). Внутренний блок кондиционера (сплит-системы) должен устанавливаться в помещении с учетом функциональных требований и дизайна помещения. Крепеж осуществляется строго по уровню. Монтаж внешнего блока кондиционера (сплит-системы) производится на достаточно прочной стене в месте, удобном для последующего сервисного обслуживания. Для его крепления используются специальные кронштейны и болты. Наружные блоки кондиционера (сплит-системы) при настенном монтаже должны быть закреплены на кронштейнах.

Пробивка отверстий. Заделка отверстий и устранение повреждений строительных конструкций, возникающих при установке кондиционера (сплит-системы), Подрядчик производит своими силами и за свой счет. При проведении монтажных работ в помещениях используют пылесосы и защитные чехлы. Отходы и строительный мусор, накапливаемые в процессе установочно-монтажных работ, подлежат уборке и вывозу Подрядчиком за его счет.

Установка фреоновых трубопроводов. Трубопровод укладывается в декоративный короб, или прячется за потолочное пространство с креплением к потолку. Неаккуратное использование декоративных коробов и порча интерьера помещения и фасада здания устраняется за счет Подрядчика. При прохождении трассы хладагента под подшивным потолком, она должна быть закреплена и изолирована сертифицированной тепло - пароизоляцией.

Установка электрических соединений, дренажного трубопровода. Внутри помещения фреоновый трубопровод, электрический кабель и дренажный шланг укладываются, чаще всего вместе (в коробе). Не допускать заломов и порывов дренажного шланга при протаскивании через отверстие в стене, не допускать касания его оголенных частей трубопровода. Отверстие в стене после укладки этого «пучка» заполняется теплоизолятором во избежание промерзания воды и появления сквозняков в помещении. Конденсат от оборудования должен быть выведен наружу, существующие дренажные системы или стояки канализации. Электропровод должен быть одет в гофрорукав.

Удаление влаги и воздуха из трубопровода. Система должна быть очищена от этих компонентов для этого трубопровод тщательно вакуумируется с использованием вакуумного насоса.

Тестовый запуск кондиционера (сплит-системы). После запуска работа кондиционера (сплит-системы) тестируется во всех режимах. При тестировании производятся замеры напряжения в сети, энергопотребление кондиционера (сплит-системы), давление хладагента, температура на входе и выходе из внутреннего блока. При необходимости производится зарядка или стравливание хладагента. По окончанию работ предъявить смонтированное оборудование представителю Заказчика.

1.5. Требования к качеству поставляемого товара:

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Товар должен быть свободным от прав третьих лиц.

Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами. Подрядчик доставляет товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути длительного хранения.

В комплекте с товаром должны быть предоставлены соответствующие документы: паспорт, гарантийный талон, руководство и инструкция по эксплуатации на русском языке, сведения об адресах сервисных центров и иные документы.

Товар должен быть экологически безопасным. Товар не должен представлять опасности для здоровья человека и не должен являться источником выделения вредных веществ.

Гарантийный срок на поставленный товар должен составлять не менее трех лет с даты подписания заказчиком акта о приемке товара.

На товар должна распространяться полная гарантия производителя, подтвержденная документами от производителя.

В период гарантийного срока при возникновении неисправности (обнаружении дефекта) подрядчик осуществляет выезд специалиста по адресу заказчика в течение двух рабочих дней с момента уведомления. Подрядчик берет на себя обязательства по транспортировке товара до момента проведения гарантийного ремонта и возврату товара в адрес заказчика. В случае невозможности произвести ремонт товара подрядчик осуществляет его замену на новый. При этом срок ремонта или замены товара не должен превышать 10 (десять) рабочих дней с момента передачи товара поставщику.