
	Регламент работ по организации метрологической поверки приборов КУУТЭ

	1. Работы по демонтажу приборов учета и их составляющих:

	1.1.
	Выезд на объект после письменного согласования даты и времени с представителями: Заказчика, Технического надзора и ресурсоснабжающей организации с составлением акта снятия установленных пломб;

	1.2.
	Получение ключей;

	1.3.
	Считывание архива данных приборов учета на ПЭВМ (ноутбук);

	1.4.
	Отключение водоснабжения или открытие обводной линии (отключение теплоносителя с участков трубопровода), отключение линий электропитания;

	1.5.
	Демонтаж приборов, (проведение промывки проточной части расходомеров и установка технологических катушек), осмотр на наличие механических повреждений, чистка, подготовка к поверке и упаковка для транспортировки, включение водоснабжения или закрытие обводной линии (подача теплоносителя), проверка работы оставшихся (установленных) приборов учет и прочих составляющих узла учета, оформление акта демонтажа с описанием демонтированного оборудования (акта замены приборов учета);

	1.6.
	Уборка рабочего места, сбор инструментов и приборов, закрытие помещения, сдача ключей;

	1.7.
	Доставка приборов учета в специализированную организацию для последующей поверки 

	2. Доставка приборов учета после окончания поверки.

	3. Работы по монтажу приборов учета:

	3.1. 
	Выезд на объект после письменного согласования даты и времени с представителями: Заказчика, Технического надзора;

	3.2.
	Получение ключей;

	3.3.
	Отключение водоснабжения или открытие обводной линии (отключение теплоносителя с участков трубопровода), отключение линий электропитания, связи и передачи данных, демонтаж технологических катушек (приборов учета из подменного фонда), установка поверенных приборов, проверка наличия масла в защитных гильзах термопреобразователей и его доливка для восполнения потерь от высыхания, подключение линий электропитания, связи и передачи данных, включение водоснабжения или закрытие обводной линии (подача теплоносителя);

	4. Пусконаладочные работы

	5. Подготовка к постановке на коммерческий учёт

	5.1.
	Повторный выезд на объект по истечение 3 суток (без ГВС), 7 суток (с ГВС) после письменного согласования даты и времени с представителями: Заказчика, Технического надзора и ресурсоснабжающей организации с составлением акта установки пломб;

	5.2.
	Снятие показаний, формирование и печать ведомости с наработкой не менее, чем 3 суток (без ГВС), 7 суток (с ГВС);

	5.3. 
	Анализ результатов измерений, анализ ошибок и определение причин их возникновения;

	5.4.
	Анализ показаний средств измерений и определение соответствия качественных и количественных параметров тепло- и водоснабжения договорным условиям и нормативным документам;

	5.5.
	Оформление результатов работы, передача Заказчику документов, подтверждающих проведение метрологической поверки приборов (паспорта (при наличии) с отметкой о метрологической поверке, или свидетельства о метрологической поверке, или выписка из ГИС «АРШИН»;


 
	Работы выполняются в соответствии с Регламентом и принимаются Заказчиком после проверки представителем Технического надзора



