| Регламент работ по организации метрологической поверки приборов КУУТЭ |  |
| --- | --- |
| - Работы по демонтажу приборов учета и их составляющих: |  |
| 1.1. | Выезд на объект после письменного согласования даты и времени с представителями: Заказчика, Технического надзора и ресурсоснабжающей организации с составлением акта снятия установленных пломб; |
| 1.2. | Получение ключей; |
| 1.3. | Считывание архива данных приборов учета на ПЭВМ (ноутбук); |
| 1.4. | Отключение водоснабжения или открытие обводной линии (отключение теплоносителя с участков трубопровода), отключение линий электропитания; |
| 1.5. | Демонтаж приборов, (проведение промывки проточной части расходомеров и установка технологических катушек), осмотр на наличие механических повреждений, чистка, подготовка к поверке и упаковка для транспортировки, включение водоснабжения или закрытие обводной линии (подача теплоносителя), проверка работы оставшихся (установленных) приборов учет и прочих составляющих узла учета, оформление акта демонтажа с описанием демонтированного оборудования (акта замены приборов учета); |
| 1.6. | Уборка рабочего места, сбор инструментов и приборов, закрытие помещения, сдача ключей; |
| 1.7. | Доставка приборов учета в специализированную организацию для последующей поверки |
| - Доставка приборов учета после окончания поверки. |  |
| - Работы по монтажу приборов учета: |  |
| 3.1. | Выезд на объект после письменного согласования даты и времени с представителями: Заказчика, Технического надзора; |
| 3.2. | Получение ключей; |
| 3.3. | Отключение водоснабжения или открытие обводной линии (отключение теплоносителя с участков трубопровода), отключение линий электропитания, связи и передачи данных, демонтаж технологических катушек (приборов учета из подменного фонда), установка поверенных приборов, проверка наличия масла в защитных гильзах термопреобразователей и его доливка для восполнения потерь от высыхания, подключение линий электропитания, связи и передачи данных, включение водоснабжения или закрытие обводной линии (подача теплоносителя); |
| - Пусконаладочные работы |  |
| - Подготовка к постановке на коммерческий учёт |  |
| 5.1. | Повторный выезд на объект по истечение 3 суток (без ГВС), 7 суток (с ГВС) после письменного согласования даты и времени с представителями: Заказчика, Технического надзора и ресурсоснабжающей организации с составлением акта установки пломб; |
| 5.2. | Снятие показаний, формирование и печать ведомости с наработкой не менее, чем 3 суток (без ГВС), 7 суток (с ГВС); |
| 5.3. | Анализ результатов измерений, анализ ошибок и определение причин их возникновения; |
| 5.4. | Анализ показаний средств измерений и определение соответствия качественных и количественных параметров тепло- и водоснабжения договорным условиям и нормативным документам; |
| 5.5. | Оформление результатов работы, передача Заказчику документов, подтверждающих проведение метрологической поверки приборов (паспорта (при наличии) с отметкой о метрологической поверке, или свидетельства о метрологической поверке, или выписка из ГИС «АРШИН»; |

Работы выполняются в соответствии с Регламентом и принимаются Заказчиком после проверки представителем Технического надзора