Описание объекта закупки
на оказание услуг по диагностике, ремонту и техническому обслуживанию кондиционера расположенного в основном здании ГБ ПОУ «ЛОККиИ» , Санкт-Петербург, улица Гороховая дом 57а
1. Общие сведения
	Параметр
	Значение

	Объект
	Серверная на 1-м этаже основного здания колледжа

	Адрес объекта
	г. Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д. 57а

	Количество оборудования
	1 шт.

	Заявленная неисправность
	Недостаточное охлаждение

	Сроки выполнения работ
	в течение 5 рабочих дней с даты заключения договора

	Режим доступа на объект
	рабочие дни, 09:00–18:00, по предварительному согласованию с заказчиком


2. Характеристики обслуживаемого оборудования
	Параметр
	Значение

	Марка / модель
	LESSAR LS‑HE12KFA2A (внутренний блок) / LU‑HE12KFA2A (наружный блок)

	Тип
	Настенная инверторная сплит‑система, серия Inverto

	Назначение
	Обслуживание серверной — критически важное оборудование, обеспечивающее температурный режим для серверов

	Электропитание
	220 В / 1 фаза / 50 Гц

	Максимальный рабочий ток
	5,0 А

	Максимальная потребляемая мощность
	1,22 кВт

	Холодопроизводительность (ном.)
	3,51 кВт

	Теплопроизводительность (ном.)
	3,80 кВт

	Класс энергоэффективности
	A 

	Хладагент
	R410A

	Макс. допустимое давление
	4,4 МПа

	Дозаправка хладагента
	по паспорту производителя (при длине трассы свыше стандартной)

	Вес внутреннего блока
	9 кг

	Вес наружного блока
	29 кг

	Габариты внутреннего блока
	790 × 265 × 198 мм

	Габариты наружного блока
	670 × 540 × 265 мм

	Расход воздуха
	600 м³/ч 


3. Условия размещения и доступа
· Внутренний блок установлен в серверной на 1-м этаже основного здания колледжа. Помещение оборудовано серверными стойками; кондиционер работает в режиме непрерывного охлаждения.
· Наружный блок расположен в арке учреждения. Для доступа к наружному блоку при обслуживании требуется стремянка (высота — не менее 2,5–3 м). Подрядчик обязан иметь собственную стремянку, соответствующую требованиям охраны труда при работе на высоте.
· Доступ в серверную ограничен: работы проводятся в присутствии или с разрешения ответственного лица Заказчика. Запрещено отключение серверного оборудования без согласования.
4. Состав работ
4.1. Диагностика (первичный этап — поиск причины недостаточного охлаждения)
1. Внешний осмотр внутреннего и наружного блоков: проверка на повреждения, коррозию, посторонние предметы, состояние креплений и кронштейнов.
2. Проверка работоспособности во всех режимах (охлаждение, вентиляция) по пульту ДУ и индикаторам внутреннего блока; считывание кодов ошибок с LED‑дисплея (перечень кодов — согласно руководству по эксплуатации LESSAR серии HE KFA2). 
3. Контроль давления хладагента R410A в контуре (высокое/низкое давление) через сервисные порты наружного блока; сравнение с нормативными значениями для данной модели.
4. Поиск утечек хладагента с помощью электронного течеискателя (узлы соединений, вентили, места пайки).
5. Проверка температуры воздуха на входе и выходе внутреннего блока (дельта должна составлять не менее 8–12 °C при нормальной работе).
6. Диагностика дренажной системы: проверка проходимости, отсутствия засоров, наличия конденсата.
7. Проверка состояния теплообменников (испаритель внутреннего блока, конденсатор наружного блока) — наличие загрязнений, деформации пластин, обмерзания.
8. Проверка работы инверторного компрессора: запуск, время выхода на режим, отсутствие посторонних шумов и вибраций.
9. Проверка состояния теплоизоляции фреоновой трассы.
10. По итогам диагностики — составление акта дефектовки с описанием выявленных неисправностей, вероятных причин недостаточного охлаждения и рекомендуемых работ по ремонту.
4.2. Ремонт (по результатам диагностики)
· Дозаправка хладагента R410A до нормы (при выявленной утечке — предварительное устранение утечки: подтяжка/замена соединений, пайка при необходимости).
· Чистка теплообменников (испарителя и конденсатора) специализированными средствами — типичная причина недостаточного охлаждения.
· Прочистка дренажной системы.
· Замена расходных материалов (при необходимости): фильтры, уплотнители, дренажные шланги.
· Протяжка электрических соединений и клемм.
· Восстановление теплоизоляции фреоновых трубок при повреждениях.
· При выявлении неисправности узлов (компрессор, плата управления, датчики, вентиляторы) — составление отдельной дефектной ведомости с указанием стоимости замены и сроков поставки запчастей.
4.3. Техническое обслуживание (плановое)
· Чистка воздушных фильтров внутреннего блока (предварительный фильтр грубой очистки + плазменный фильтр PLASMA). 
· Влажная очистка передней панели и жалюзи внутреннего блока.
· Чистка теплообменника внутреннего блока с антибактериальной обработкой.
· Чистка конденсатора наружного блока (доступ с использованием стремянки).
· Прочистка дренажного поддона и трубки.
· Проверка состояния кронштейнов наружного блока, затяжка креплений.
· Контрольный запуск во всех режимах, замер температур на входе/выходе, проверка дельты температур.
· Уборка рабочей зоны.
5. Требования к подрядчику
· Наличие квалифицированных специалистов с удостоверениями по работе с холодильным оборудованием и группе по электробезопасности не ниже III до 1000 В.
· Наличие собственного инструмента: манометрическая станция для R410A, электронный течеискатель, вакуумный насос, мультиметр, термометр, стремянка.
· Применение хладагента R410A и расходных материалов, сертифицированных для использования в оборудовании LESSAR.
· Соблюдение требований охраны труда при работе на высоте (при обслуживании наружного блока в арке с
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