## Описание объекта закупки

на оказание услуг по диагностике, ремонту и техническому обслуживанию кондиционера расположенного в основном здании ГБ ПОУ «ЛОККиИ» , Санкт-Петербург, улица Гороховая дом 57а

### 1. Общие сведения

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Объект | Серверная на 1-м этаже основного здания колледжа |
| Адрес объекта | г. Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д. 57а |
| Количество оборудования | 1 шт. |
| Заявленная неисправность | Недостаточное охлаждение |
| Сроки выполнения работ | в течение 5 рабочих дней с даты заключения договора |
| Режим доступа на объект | рабочие дни, 09:00–18:00, по предварительному согласованию с заказчиком |

### 2. Характеристики обслуживаемого оборудования

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Марка / модель | LESSAR LS-HE12KFA2A (внутренний блок) / LU-HE12KFA2A (наружный блок) |
| Тип | Настенная инверторная сплит-система, серия Inverto |
| Назначение | Обслуживание серверной — критически важное оборудование, обеспечивающее температурный режим для серверов |
| Электропитание | 220 В / 1 фаза / 50 Гц |
| Максимальный рабочий ток | 5,0 А |
| Максимальная потребляемая мощность | 1,22 кВт |
| Холодопроизводительность (ном.) | 3,51 кВт |
| Теплопроизводительность (ном.) | 3,80 кВт |
| Класс энергоэффективности | A |
| Хладагент | R410A |
| Макс. допустимое давление | 4,4 МПа |
| Дозаправка хладагента | по паспорту производителя (при длине трассы свыше стандартной) |
| Вес внутреннего блока | 9 кг |
| Вес наружного блока | 29 кг |
| Габариты внутреннего блока | 790 × 265 × 198 мм |
| Габариты наружного блока | 670 × 540 × 265 мм |
| Расход воздуха | 600 м³/ч |

### 3. Условия размещения и доступа

- Внутренний блок установлен в серверной на 1-м этаже основного здания колледжа. Помещение оборудовано серверными стойками; кондиционер работает в режиме непрерывного охлаждения.

- Наружный блок расположен в арке учреждения. Для доступа к наружному блоку при обслуживании требуется стремянка (высота — не менее 2,5–3 м). Подрядчик обязан иметь собственную стремянку, соответствующую требованиям охраны труда при работе на высоте.

- Доступ в серверную ограничен: работы проводятся в присутствии или с разрешения ответственного лица Заказчика. Запрещено отключение серверного оборудования без согласования.

### 4. Состав работ

#### 4.1. Диагностика (первичный этап — поиск причины недостаточного охлаждения)

- Внешний осмотр внутреннего и наружного блоков: проверка на повреждения, коррозию, посторонние предметы, состояние креплений и кронштейнов.

- Проверка работоспособности во всех режимах (охлаждение, вентиляция) по пульту ДУ и индикаторам внутреннего блока; считывание кодов ошибок с LED-дисплея (перечень кодов — согласно руководству по эксплуатации LESSAR серии HE KFA2).

- Контроль давления хладагента R410A в контуре (высокое/низкое давление) через сервисные порты наружного блока; сравнение с нормативными значениями для данной модели.

- Поиск утечек хладагента с помощью электронного течеискателя (узлы соединений, вентили, места пайки).

- Проверка температуры воздуха на входе и выходе внутреннего блока (дельта должна составлять не менее 8–12 °C при нормальной работе).

- Диагностика дренажной системы: проверка проходимости, отсутствия засоров, наличия конденсата.

- Проверка состояния теплообменников (испаритель внутреннего блока, конденсатор наружного блока) — наличие загрязнений, деформации пластин, обмерзания.

- Проверка работы инверторного компрессора: запуск, время выхода на режим, отсутствие посторонних шумов и вибраций.

- Проверка состояния теплоизоляции фреоновой трассы.

- По итогам диагностики — составление акта дефектовки с описанием выявленных неисправностей, вероятных причин недостаточного охлаждения и рекомендуемых работ по ремонту.

#### 4.2. Ремонт (по результатам диагностики)

- Дозаправка хладагента R410A до нормы (при выявленной утечке — предварительное устранение утечки: подтяжка/замена соединений, пайка при необходимости).

- Чистка теплообменников (испарителя и конденсатора) специализированными средствами — типичная причина недостаточного охлаждения.

- Прочистка дренажной системы.

- Замена расходных материалов (при необходимости): фильтры, уплотнители, дренажные шланги.

- Протяжка электрических соединений и клемм.

- Восстановление теплоизоляции фреоновых трубок при повреждениях.

- При выявлении неисправности узлов (компрессор, плата управления, датчики, вентиляторы) — составление отдельной дефектной ведомости с указанием стоимости замены и сроков поставки запчастей.

#### 4.3. Техническое обслуживание (плановое)

- Чистка воздушных фильтров внутреннего блока (предварительный фильтр грубой очистки + плазменный фильтр PLASMA).

- Влажная очистка передней панели и жалюзи внутреннего блока.

- Чистка теплообменника внутреннего блока с антибактериальной обработкой.

- Чистка конденсатора наружного блока (доступ с использованием стремянки).

- Прочистка дренажного поддона и трубки.

- Проверка состояния кронштейнов наружного блока, затяжка креплений.

- Контрольный запуск во всех режимах, замер температур на входе/выходе, проверка дельты температур.

- Уборка рабочей зоны.

### 5. Требования к подрядчику

- Наличие квалифицированных специалистов с удостоверениями по работе с холодильным оборудованием и группе по электробезопасности не ниже III до 1000 В.

- Наличие собственного инструмента: манометрическая станция для R410A, электронный течеискатель, вакуумный насос, мультиметр, термометр, стремянка.

- Применение хладагента R410A и расходных материалов, сертифицированных для использования в оборудовании LESSAR.

- Соблюдение требований охраны труда при работе на высоте (при обслуживании наружного блока в арке с

Сетевой администратор         ________________ Венедиктов И.В.